## 污水厂污染源日均值历史数据表 (1)
重庆市璧山区碧清有限公司（观音塘污水处理厂）污水厂污染源日均值历史数据表
污染物排放标准：总氮 15 毫克/升，PH 9 无量纲，氨氮 1.50 毫克/升，总磷 0.30 毫克/升，化学需氧量 30 毫克/升
监测时间 | 豁免 | 累计流量 | 氨氮 | [5 empty] | PH |  |  | 总磷 | [5 empty] | 化学需氧量 | [5 empty] | 总氮
|  | (立方米) | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工 | 监测值 | 自动 | 人工 | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工 | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工 | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工
|  |  | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记 | (无量纲) | 标记 | 标记 | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记 | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记 | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记
2023-07-01 | -- | 59174.1641 | 0.06485 | 3.8373 | 0.065 | 3.8481 | 正常 | -- | 6.742 | 正常 | -- | 0.19307 | 11.425 | 0.192 | 11.3767 | 正常 | -- | 6.6841 | 395.5242 | 6.696 | 396.2288 | 正常 | -- | 6.7357 | 398.5782 | 6.836 | 404.5032 | 正常 | --
2023-07-02 | -- | 71125.8594 | 0.06615 | 4.705 | 0.066 | 4.7011 | 正常 | -- | 6.6873 | 正常 | -- | 0.19294 | 13.7231 | 0.191 | 13.5999 | 正常 | -- | 6.2775 | 446.4918 | 6.389 | 454.413 | 正常 | -- | 4.3147 | 306.8863 | 4.367 | 310.6402 | 正常 | --
2023-07-03 | -- | 66760.3203 | 0.22484 | 15.0106 | 0.243 | 30.5581 |  | -- | 6.6642 | 正常 | -- | 0.25271 | 16.8707 | 0.242 | 16.2941 |  | -- | 9.095 | 607.183 | 9.588 | 1280.3127 |  | -- | 6.1551 | 410.9131 | 6.389 | 684.3035 |  | --
2023-07-04 | -- | 68309.9141 | 0.05049 | 3.449 | 0.05 | 3.4338 | 正常 | -- | 6.7343 | 正常 | -- | 0.19424 | 13.2683 | 0.193 | 13.1875 | 正常 | -- | 9.4281 | 644.0346 | 9.376 | 640.4628 | 正常 | -- | 6.4036 | 437.4279 | 6.362 | 434.5923 | 正常 | --
2023-07-05 | -- | 67754.7266 | 0.05401 | 3.6593 | 0.054 | 3.6579 | 正常 | -- | 6.7637 | 正常 | -- | 0.18815 | 12.7483 | 0.188 | 12.7115 | 正常 | -- | 9.0683 | 614.4189 | 9.076 | 614.9686 | 正常 | -- | 6.4056 | 434.0127 | 6.362 | 431.0291 | 正常 | --
2023-07-06 | -- | 62569.2031 | 0.0596 | 3.7293 | 0.06 | 3.7428 | 正常 | -- | 6.7741 | 正常 | -- | 0.17369 | 10.8675 | 0.174 | 10.9151 | 正常 | -- | 7.7675 | 486.0096 | 7.776 | 486.5319 | 正常 | -- | 7.0571 | 441.5594 | 7.028 | 439.7565 | 正常 | --
2023-07-07 | -- | 63777.3125 | 0.05791 | 3.6932 | 0.058 | 3.6901 | 正常 | -- | 6.7261 | 正常 | -- | 0.18525 | 11.8148 | 0.185 | 11.8193 | 正常 | -- | 7.5707 | 482.8378 | 7.549 | 481.4812 | 正常 | -- | 8.1292 | 518.4584 | 8.122 | 518.0117 | 正常 | --
2023-07-08 | -- | 63774.543 | 0.0621 | 3.9603 | 0.062 | 3.9567 | 正常 | -- | 6.7504 | 正常 | -- | 0.17851 | 11.3842 | 0.179 | 11.4163 | 正常 | -- | 7.3174 | 466.6635 | 7.384 | 470.9069 | 正常 | -- | 7.9059 | 504.1949 | 7.885 | 502.8717 | 正常 | --
2023-07-09 | -- | 64825.9219 | 0.06369 | 4.1289 | 0.064 | 4.1193 | 正常 | -- | 6.6641 | 正常 | -- | 0.1853 | 12.0125 | 0.185 | 12.0049 | 正常 | -- | 7.5494 | 489.3956 | 7.511 | 486.8863 | 正常 | -- | 8.6424 | 560.2532 | 8.628 | 559.3152 | 正常 | --
2023-07-10 | -- | 62226.5781 | 0.05458 | 3.3965 | 0.055 | 3.4022 |  | -- | 6.6311 | 正常 | -- | 0.19654 | 12.2297 | 0.197 | 12.2563 |  | -- | 6.7039 | 417.1579 | 6.718 | 418.0179 |  | -- | 9.8018 | 609.9327 | 9.793 | 609.4013 |  | --
2023-07-11 | -- | 61809.6758 | 0.04456 | 2.754 | 0.045 | 2.7873 | 正常 | -- | 6.6749 | 正常 | -- | 0.21692 | 13.4076 | 0.217 | 13.382 | 正常 | -- | 6.1562 | 380.5132 | 6.119 | 378.202 | 正常 | -- | 8.5094 | 525.9618 | 8.522 | 526.7554 | 正常 | --
2023-07-12 | -- | 61036.1797 | 0.14307 | 8.7327 | 0.14 | 8.5275 | 正常 | -- | 6.6585 | 正常 | -- | 0.23113 | 14.1074 | 0.23 | 14.0659 | 正常 | -- | 6.1188 | 373.468 | 6.127 | 373.9855 | 正常 | -- | 9.4273 | 575.4033 | 9.353 | 570.8693 | 正常 | --
2023-07-13 | -- | 63215.4023 | 0.09096 | 5.7501 | 0.091 | 5.7694 | 正常 | -- | 6.7111 | 正常 | -- | 0.229 | 14.4763 | 0.229 | 14.4602 | 正常 | -- | 6.2796 | 396.9647 | 6.244 | 394.7422 | 正常 | -- | 9.0922 | 574.7684 | 9.095 | 574.9437 | 正常 | --
2023-07-14 | -- | 73315.7109 | 0.12903 | 9.4595 |  | 30.5581 |  | -- | 6.6702 | 正常 | -- | 0.39283[超] | 28.8005 |  | 14.4694 |  | -- | 9.9355 | 728.43 |  | 1280.3127 |  | -- | 6.4195 | 470.6509 |  | 684.3035 |  | --
2023-07-15 | -- | 67698.9688 | 0.11204 | 7.5853 | 0.112 | 7.5799 | 正常 | -- | 6.6691 | 正常 | -- | 0.23567 | 15.9544 | 0.235 | 15.9151 | 正常 | -- | 13.6748 | 925.7704 | 13.681 | 926.2136 | 正常 | -- | 7.6491 | 517.834 | 7.643 | 517.4415 | 正常 | --
2023-07-16 | -- | 65244.6758 | 0.11544 | 7.5317 |  | 8.5275 |  | -- | 6.7128 | 正常 | -- | 0.31863[超] | 20.7889 |  | 20.7889 |  | -- | 10.0957 | 658.6897 |  | 926.2136 |  | -- | 8.069 | 526.4579 |  | 684.3035 |  | --
2023-07-17 | -- | 60849.2695 | 0.12123 | 7.3766 |  | 30.5581 |  | -- | 6.7447 | 正常 | -- | 0.21958 | 13.3615 |  | 15.9151 |  | -- | 8.2205 | 500.2123 |  | 1280.3127 |  | -- | 8.5568 | 520.6733 |  | 684.3035 |  | --
2023-07-18 | -- | 57736.7188 | 0.1289 | 7.4422 | 0.129 | 7.43 | 正常 | -- | 6.7873 | 正常 | -- | 0.21612 | 12.4781 | 0.215 | 12.4196 | 正常 | -- | 7.1469 | 412.6403 | 7.119 | 411.0431 | 正常 | -- | 6.6878 | 386.1292 | 6.671 | 385.1462 | 正常 | --
2023-07-19 | -- | 68304.5156 | 0.24799 | 16.939 | 0.184 | 11.4661 | 正常 | -- | 6.7742 | 正常 | -- | 0.19086 | 13.0367 | 0.19 | 12.3679 | 正常 | -- | 11.0703 | 756.1534 | 11.043 | 717.1179 | 正常 | -- | 8.8745 | 606.1667 | 8.912 | 578.7131 | 正常 | --
2023-07-20 | -- | 68150.7812 | 0.08612 | 5.869 | 0.086 | 5.8406 | 正常 | -- | 6.7336 | 正常 | -- | 0.1963 | 13.3776 | 0.195 | 13.3004 | 正常 | -- | 9.1317 | 622.3329 | 9.144 | 623.1796 | 正常 | -- | 6.6916 | 456.0352 | 6.673 | 454.7709 | 正常 | --
2023-07-21 | -- | 77671.4297 | 0.08997 | 6.9884 | 0.09 | 7.0193 | 正常 | -- | 6.7087 | 正常 | -- | 0.19355 | 15.0329 | 0.191 | 14.823 | 正常 | -- | 8.8667 | 688.6924 | 8.846 | 687.1027 | 正常 | -- | 5.9697 | 463.6772 | 5.794 | 450.0439 | 正常 | --
2023-07-22 | -- | 77473.4219 | 0.08804 | 6.8204 | 0.088 | 6.8222 | 正常 | -- | 6.6934 | 正常 | -- | 0.18958 | 14.6872 | 0.189 | 14.6331 | 正常 | -- | 7.7119 | 597.4631 | 7.637 | 591.639 | 正常 | -- | 3.7823 | 293.0303 | 3.793 | 293.8814 | 正常 | --
2023-07-23 | -- | 74939.4141 | 0.08874 | 6.6502 | 0.089 | 6.6527 | 正常 | -- | 6.7433 | 正常 | -- | 0.18426 | 13.8085 | 0.185 | 13.8455 | 正常 | -- | 6.6415 | 497.7141 | 6.628 | 496.7246 | 正常 | -- | 5.2581 | 394.0405 | 5.226 | 391.6561 | 正常 | --
2023-07-24 | -- | 64112.0781 | 0.09297 | 5.9606 | 0.092 | 5.9279 | 正常 | -- | 6.845 | 正常 | -- | 0.18522 | 11.875 | 0.185 | 11.892 | 正常 | -- | 8.1493 | 522.4651 | 8.137 | 521.6932 | 正常 | -- | 6.2713 | 402.0652 | 6.262 | 401.4847 | 正常 | --
2023-07-25 | -- | 72211.7734 | 0.10785 | 7.7878 | 0.107 | 7.761 | 正常 | -- | 6.8514 | 正常 | -- | 0.16165 | 11.6732 | 0.163 | 11.7396 | 正常 | -- | 10.3193 | 745.1718 | 10.35 | 747.4119 | 正常 | -- | 6.1041 | 440.7865 | 6.099 | 440.4193 | 正常 | --
2023-07-26 | -- | 69755.1484 | 0.11583 | 8.0799 | 0.116 | 8.0825 | 正常 | -- | 6.8259 | 正常 | -- | 0.17757 | 12.3861 | 0.177 | 12.3788 | 正常 | -- | 9.6426 | 672.6218 | 9.619 | 670.9761 | 正常 | -- | 3.6163 | 252.258 | 3.591 | 250.4716 | 正常 | --
2023-07-27 | -- | 74327.3438 | 0.10049 | 7.4692 | 0.098 | 7.2692 | 正常 | -- | 6.9217 | 正常 | -- | 0.16203 | 12.0435 | 0.166 | 10.1731 | 正常 | -- | 8.4602 | 628.822 | 8.232 | 611.8556 | 正常 | -- | 5.1712 | 384.3632 | 5.508 | 336.6995 | 正常 | --
2023-07-28 | -- | 81500.1484 | 0.03744 | 3.0517 | 0.037 | 3.0282 | 正常 | -- | 6.8446 | 正常 | -- | 0.17599 | 14.343 | 0.177 | 14.4478 | 正常 | -- | 2.5738 | 209.7631 | 2.605 | 212.319 | 正常 | -- | 3.1575 | 257.3401 | 3.165 | 257.9699 | 正常 | --
2023-07-29 | -- | 69023.8281 | 0.03757 | 2.5929 | 0.037 | 2.5865 | 正常 | -- | 6.8439 | 正常 | -- | 0.169 | 11.6651 | 0.169 | 11.6805 | 正常 | -- | 2.0389 | 140.7305 | 2.046 | 141.212 | 正常 | -- | 3.2117 | 221.6802 | 3.207 | 221.3444 | 正常 | --
2023-07-30 | -- | 62633.4023 | 0.03962 | 2.4812 | 0.04 | 2.4979 | 正常 | -- | 6.8934 | 正常 | -- | 0.18713 | 11.7208 | 0.186 | 11.6376 | 正常 | -- | 1.9682 | 123.2752 | 1.921 | 120.3206 | 正常 | -- | 3.7105 | 232.4019 | 3.719 | 232.9158 | 正常 | --
2023-07-31 | -- | 63953.4297 | 0.03846 | 2.4595 | 0.038 | 2.4217 | 正常 | -- | 6.8889 | 正常 | -- | 0.17513 | 11.2003 | 0.175 | 11.1672 | 正常 | -- | 0.84458 | 54.0136 | 0.774 | 49.4905 | 正常 | -- | 4.9624 | 317.3618 | 5.02 | 321.0511 | 正常 | --
2023-08-01 | -- | 69494.4766 | 0.08456 | 5.8763 | 0.083 | 5.785 | 正常 | -- | 6.8712 | 正常 | -- | 0.15967 | 11.0963 | 0.16 | 11.0875 | 正常 | -- | 6.2577 | 434.8737 | 6.245 | 433.9961 | 正常 | -- | 6.3778 | 443.2217 | 6.269 | 435.6646 | 正常 | --
2023-08-02 | -- | 69748.5703 | 0.08644 | 6.0289 | 0.086 | 6.0115 | 正常 | -- | 6.8849 | 正常 | -- | 0.14742 | 10.2823 | 0.147 | 10.2367 | 正常 | -- | 9.1665 | 639.351 | 9.125 | 636.4255 | 正常 | -- | 4.731 | 329.9795 | 4.707 | 328.3047 | 正常 | --
2023-08-03 | -- | 69615.9375 | 0.086 | 5.9871 | 0.086 | 5.9959 | 正常 | -- | 6.8461 | 正常 | -- | 0.14666 | 10.21 | 0.147 | 10.202 | 正常 | -- | 10.061 | 700.4086 | 10.072 | 701.1746 | 正常 | -- | 5.6533 | 393.5597 | 5.649 | 393.2299 | 正常 | --
2023-08-04 | -- | 70764.5938 | 0.08781 | 6.2137 | 0.088 | 6.0164 | 正常 | -- | 6.7842 | 正常 | -- | 0.15243 | 10.7865 | 0.152 | 10.4281 | 正常 | -- | 10.2778 | 727.3063 | 10.238 | 701.4421 | 正常 | -- | 7.4549 | 527.5454 | 7.471 | 511.8637 | 正常 | --
2023-08-05 | -- | 63357.9062 | 0.0909 | 5.7592 | 0.091 | 5.7454 | 正常 | -- | 6.8414 | 正常 | -- | 0.1573 | 9.9659 | 0.157 | 9.9331 | 正常 | -- | 9.8011 | 620.9785 | 9.776 | 619.3972 | 正常 | -- | 7.9467 | 503.4883 | 7.961 | 504.3684 | 正常 | --
2023-08-06 | -- | 64696.1211 | 0.09602 | 6.2122 | 0.096 | 6.2007 | 正常 | -- | 6.8905 | 正常 | -- | 0.14634 | 9.4673 | 0.147 | 9.4994 | 正常 | -- | 10.6019 | 685.9039 | 10.62 | 687.0986 | 正常 | -- | 7.4554 | 482.3378 | 7.438 | 481.2156 | 正常 | --
2023-08-07 | -- | 69516.2344 | 0.10221 | 7.105 | 0.102 | 6.7882 | 正常 | -- | 6.8785 | 正常 | -- | 0.1411 | 9.809 | 0.14 | 9.285 | 正常 | -- | 11.319 | 786.8518 | 11.327 | 750.6164 | 正常 | -- | 7.36 | 511.6366 | 7.285 | 482.7805 | 正常 | --
2023-08-08 | -- | 66689.2969 | 0.10328 | 6.8874 | 0.103 | 6.5628 | 正常 | -- | 6.8469 | 正常 | -- | 0.14467 | 9.648 | 0.144 | 9.1259 | 正常 | -- | 11.1018 | 740.3717 | 11.074 | 703.0046 | 正常 | -- | 8.4984 | 566.7548 | 8.511 | 540.3051 | 正常 | --
2023-08-09 | -- | 60139.0547 | 0.16074 | 9.6666 | 0.153 | 8.8679 | 正常 | -- | 6.8245 | 正常 | -- | 0.16109 | 9.6879 | 0.162 | 9.3649 | 正常 | -- | 9.4627 | 569.0784 | 9.327 | 540.1864 | 正常 | -- | 8.9167 | 536.2418 | 8.906 | 515.8347 | 正常 | --
2023-08-10 | -- | 60790.4688 | 0.04362 | 2.6518 | 0.044 | 2.6465 | 正常 | -- | 6.8408 | 正常 | -- | 0.15645 | 9.5108 | 0.156 | 9.5 | 正常 | -- | 8.7355 | 531.0336 | 8.687 | 528.101 | 正常 | -- | 8.6326 | 524.7807 | 8.643 | 525.3959 | 正常 | --
2023-08-11 | -- | 55275.1602 | 0.04754 | 2.6277 | 0.048 | 2.6363 | 正常 | -- | 6.8186 | 正常 | -- | 0.17725 | 9.7973 | 0.178 | 9.8522 | 正常 | -- | 8.994 | 497.1476 | 9.173 | 507.043 | 正常 | -- | 9.7901 | 541.147 | 9.76 | 539.4993 | 正常 | --
2023-08-12 | -- | 62369.0859 | 0.05731 | 3.5744 | 0.057 | 3.5654 | 正常 | -- | 6.846 | 正常 | -- | 0.19518 | 12.1732 | 0.195 | 12.1692 | 正常 | -- | 10.0488 | 626.7342 | 10.035 | 625.8763 | 正常 | -- | 7.4815 | 466.6151 | 7.451 | 464.7158 | 正常 | --
2023-08-13 | -- | 61833.0938 | 0.0721 | 4.4578 | 0.072 | 4.3064 | 正常 | -- | 6.8838 | 正常 | -- | 0.17753 | 10.977 | 0.177 | 10.545 | 正常 | -- | 11.4337 | 706.9803 | 11.453 | 682.3273 | 正常 | -- | 9.1287 | 564.4551 | 9.115 | 543.0544 | 正常 | --
2023-08-14 | -- | 60504.9648 | 0.07201 | 4.3567 | 0.072 | 4.3294 | 正常 | -- | 6.8025 | 正常 | -- | 0.19357 | 11.7119 | 0.193 | 11.6534 | 正常 | -- | 12.4575 | 753.7397 | 12.403 | 750.4406 | 正常 | -- | 9.6331 | 582.8519 | 9.562 | 578.5418 | 正常 | --
2023-08-15 | -- | 59975.7812 | 0.09239 | 5.5412 | 0.089 | 5.3641 | 正常 | -- | 6.8452 | 正常 | -- | 0.19028 | 11.4123 | 0.191 | 11.4515 | 正常 | -- | 10.5925 | 635.2936 | 10.394 | 623.3767 | 正常 | -- | 8.5896 | 515.1676 | 8.575 | 514.2797 | 正常 | --
2023-08-16 | -- | 61388.7891 | 0.0313 | 1.9214 | 0.031 | 1.8533 | 正常 | -- | 6.8212 | 正常 | -- | 0.18582 | 11.4071 | 0.184 | 10.8613 | 正常 | -- | 6.1856 | 379.7241 | 6.135 | 363.0802 | 正常 | -- | 9.7812 | 600.4555 | 9.816 | 580.8742 | 正常 | --
2023-08-17 | -- | 59478.9102 | 0.03409 | 2.0277 | 0.034 | 1.9645 | 正常 | -- | 6.8043 | 正常 | -- | 0.21411 | 12.7351 | 0.214 | 12.2611 | 正常 | -- | 5.1149 | 304.2279 | 5.099 | 292.4191 | 正常 | -- | 9.6766 | 575.5514 | 9.634 | 552.5223 | 正常 | --
2023-08-18 | -- | 60810.1016 | 0.04718 | 2.869 | 0.047 | 2.8599 | 正常 | -- | 6.7561 | 正常 | -- | 0.21904 | 13.3197 | 0.219 | 13.324 | 正常 | -- | 7.2087 | 438.3615 | 7.173 | 436.1903 | 正常 | -- | 9.2456 | 562.2277 | 9.179 | 558.1514 | 正常 | --
2023-08-19 | -- | 58142.0938 | 0.07743 | 4.502 | 0.077 | 4.4718 | 正常 | -- | 6.8201 | 正常 | -- | 0.22224 | 12.9215 | 0.22 | 12.7952 | 正常 | -- | 8.3251 | 484.0403 | 8.267 | 480.6594 | 正常 | -- | 7.7341 | 449.6752 | 7.701 | 447.7606 | 正常 | --
2023-08-20 | -- | 60054.1602 | 0.06276 | 3.7692 | 0.063 | 3.7726 | 正常 | -- | 6.9067 | 正常 | -- | 0.20214 | 12.1394 | 0.202 | 12.1101 | 正常 | -- | 8.8955 | 534.2141 | 8.911 | 535.1551 | 正常 | -- | 8.3406 | 500.8882 | 8.302 | 498.5971 | 正常 | --
2023-08-21 | -- | 61061.5781 | 0.07019 | 4.2857 | 0.07 | 4.2785 | 正常 | -- | 6.8924 | 正常 | -- | 0.21748 | 13.2795 | 0.217 | 13.2749 | 正常 | -- | 8.6889 | 530.5595 | 8.649 | 528.1249 | 正常 | -- | 8.8128 | 538.1245 | 8.814 | 538.1954 | 正常 | --
2023-08-22 | -- | 58257.6836 | 0.09186 | 5.3514 | 0.094 | 5.2707 | 正常 | -- | 6.8739 | 正常 | -- | 0.23933 | 13.943 | 0.25 | 12.3104 | 正常 | -- | 14.1952 | 826.978 | 14.479 | 750.6164 |  | -- | 9.847 | 573.6639 | 9.554 | 524.6035 | 正常 | --
2023-08-23 | -- | 56474.8555 | 0.01897 | 1.0711 | 0.019 | 1.0672 | 正常 | -- | 6.8642 | 正常 | -- | 0.20483 | 11.5678 | 0.204 | 11.5387 | 正常 | -- | 9.4362 | 532.9082 | 9.4 | 530.8648 | 正常 | -- | 9.1963 | 519.3602 | 9.155 | 517.04 | 正常 | --
2023-08-24 | -- | 63901.1914 | 0.01864 | 1.1908 | 0.019 | 1.1876 | 正常 | -- | 6.8282 | 正常 | -- | 0.19523 | 12.4756 | 0.195 | 12.4778 | 正常 | -- | 10.377 | 663.1 | 10.411 | 665.2839 | 正常 | -- | 8.7949 | 562.0021 | 8.734 | 558.1136 | 正常 | --
2023-08-25 | -- | 58860.4766 | 0.01991 | 1.172 | 0.02 | 1.1789 | 正常 | -- | 6.7792 | 正常 | -- | 0.18926 | 11.1401 | 0.189 | 11.1209 | 正常 | -- | 10.4635 | 615.887 | 10.42 | 613.3428 | 正常 | -- | 8.2595 | 486.1607 | 8.11 | 477.3429 | 正常 | --
2023-08-26 | -- | 68081.2266 | 0.01989 | 1.3541 | 0.02 | 1.3473 | 正常 | -- | 6.8136 | 正常 | -- | 0.16535 | 11.2569 | 0.165 | 11.243 | 正常 | -- | 11.1399 | 758.4163 | 11.037 | 751.3891 | 正常 | -- | 6.6965 | 455.9041 | 6.704 | 456.4473 | 正常 | --
2023-08-27 | -- | 65930.9766 | 0.01896 | 1.2502 | 0.019 | 1.2382 | 正常 | -- | 6.8197 | 正常 | -- | 0.18078 | 11.9191 | 0.18 | 11.8983 | 正常 | -- | 11.7863 | 777.084 | 11.797 | 777.811 | 正常 | -- | 7.1181 | 469.3037 | 7.012 | 462.3169 | 正常 | --
2023-08-28 | -- | 58987.957 | 0.03647 | 2.151 | 0.036 | 2.1011 | 正常 | -- | 6.8837 | 正常 | -- | 0.17269 | 10.1867 | 0.172 | 10.1577 | 正常 | -- | 13.2439 | 781.2311 | 12.444 | 713.142 | 正常 | -- | 8.3304 | 491.3914 | 8.323 | 490.9357 | 正常 | --
2023-08-29 | -- | 56532.7305 | 0.01702 | 0.9621 | 0.017 | 0.8211 | 正常 | -- | 6.9134 | 正常 | -- | 0.17943 | 10.1436 | 0.179 | 10.1062 | 正常 | -- | 7.9146 | 447.4344 | 7.94 | 448.8516 | 正常 | -- | 7.6578 | 432.9141 | 7.654 | 432.6828 | 正常 | --
2023-08-30 | -- | 58213.9688 | 0.02013 | 1.1716 | 0.02 | 1.177 | 正常 | -- | 6.8507 | 正常 | -- | 0.17017 | 9.9063 | 0.172 | 9.9904 | 正常 | -- | 8.0572 | 469.0439 | 8.041 | 468.102 | 正常 | -- | 8.1842 | 476.4319 | 8.152 | 474.5884 | 正常 | --
2023-08-31 | -- | 57488.9102 | 0.01962 | 1.1277 | 0.02 | 1.1267 | 正常 | -- | 6.8772 | 正常 | -- | 0.17658 | 10.1511 | 0.18 | 10.3572 | 正常 | -- | 8.8562 | 509.1363 | 8.774 | 504.4223 | 正常 | -- | 7.7227 | 443.9704 | 7.682 | 441.6295 | 正常 | --
2023-09-01 | -- | 59246.4961 | 0.01808 | 1.071 | 0.018 | 1.0637 | 正常 | -- | 6.8537 | 正常 | -- | 0.17411 | 10.3154 | 0.174 | 10.3113 | 正常 | -- | 7.3794 | 437.2021 | 7.415 | 439.2891 | 正常 | -- | 8.0392 | 476.2933 | 8.033 | 475.9397 | 正常 | --
2023-09-02 | -- | 59484.6758 | 0.01936 | 1.1518 | 0.019 | 1.1525 | 正常 | -- | 6.8195 | 正常 | -- | 0.18566 | 11.0437 | 0.186 | 11.0872 | 正常 | -- | 7.8443 | 466.6179 | 7.888 | 469.2241 | 正常 | -- | 7.8054 | 464.3022 | 7.826 | 465.5184 | 正常 | --
2023-09-03 | -- | 60227.6094 | 0.01957 | 1.1784 | 0.02 | 1.1775 | 正常 | -- | 6.7152 | 正常 | -- | 0.16217 | 9.7671 | 0.162 | 9.7045 | 正常 | -- | 8.6897 | 523.3606 | 8.701 | 524.0266 | 正常 | -- | 7.6517 | 460.8461 | 7.629 | 459.5056 | 正常 | --
2023-09-04 | -- | 60481.0078 | 0.07256 | 4.3884 | 0.067 | 4.0767 | 正常 | -- | 6.7745 | 正常 | -- | 0.19932 | 12.0551 | 0.196 | 11.8726 | 正常 | -- | 9.312 | 563.2007 | 9.22 | 557.6319 | 正常 | -- | 8.4991 | 514.0331 | 8.445 | 510.7493 | 正常 | --
2023-09-05 | -- | 60497.0938 | 0.04516 | 2.732 | 0.045 | 2.7302 | 正常 | -- | 6.7657 | 正常 | -- | 0.185 | 11.1918 | 0.186 | 11.2292 | 正常 | -- | 7.2371 | 437.8251 | 7.251 | 438.6758 | 正常 | -- | 7.2996 | 441.6069 | 7.315 | 442.5644 | 正常 | --
2023-09-06 | -- | 58373.0859 | 0.05043 | 2.9436 | 0.05 | 2.9383 | 正常 | -- | 6.7055 | 正常 | -- | 0.19625 | 11.4558 | 0.196 | 11.4592 | 正常 | -- | 7.3507 | 429.0816 | 7.288 | 425.447 | 正常 | -- | 8.0849 | 471.9419 | 8.057 | 470.3321 | 正常 | --
2023-09-07 | -- | 47703.9688 | 0.05175 | 2.4686 | 0.052 | 2.4648 | 正常 | -- | 6.8157 | 正常 | -- | 0.17455 | 8.3268 | 0.174 | 8.2941 | 正常 | -- | 6.524 | 311.2229 | 6.515 | 310.7828 | 正常 | -- | 6.3783 | 304.2704 | 6.358 | 303.2789 | 正常 | --
2023-09-08 | -- | 58825.5312 | 0.0438 | 2.5764 | 0.04 | 2.2611 | 正常 | -- | 6.827 | 正常 | -- | 0.22687 | 13.3457 | 0.205 | 11.0729 | 正常 | -- | 9.9584 | 585.8064 | 7.869 | 425.9755 | 正常 | -- | 8.5204 | 501.2143 | 8.159 | 441.6689 | 正常 | --
2023-09-09 | -- | 61326.7422 | 0.02757 | 1.6906 | 0.028 | 1.6873 | 正常 | -- | 6.8085 | 正常 | -- | 0.19553 | 11.9912 | 0.195 | 11.9857 | 正常 | -- | 8.5066 | 521.6793 | 8.514 | 522.1177 | 正常 | -- | 9.5236 | 584.0522 | 9.508 | 583.0992 | 正常 | --
2023-09-10 | -- | 56508.8672 | 0.03018 | 1.7055 | 0.03 | 1.705 | 正常 | -- | 6.8236 | 正常 | -- | 0.20539 | 11.6066 | 0.205 | 11.575 | 正常 | -- | 7.8868 | 445.6761 | 7.894 | 446.0982 | 正常 | -- | 9.514 | 537.625 | 9.473 | 535.3134 | 正常 | --
2023-09-11 | -- | 57909.8984 | 0.03784 | 2.1911 | 0.038 | 2.1982 | 正常 | -- | 6.814 | 正常 | -- | 0.19708 | 11.4128 | 0.197 | 11.3946 | 正常 | -- | 8.9293 | 517.0969 | 8.916 | 516.3416 | 正常 | -- | 9.2016 | 532.8612 | 9.085 | 526.0881 | 正常 | --
2023-09-12 | -- | 72038.8203 | 0.0468 | 3.371 | 0.047 | 3.2116 | 正常 | -- | 6.8372 | 正常 | -- | 0.19067 | 13.7357 | 0.189 | 12.9467 | 正常 | -- | 9.5508 | 688.0278 | 9.564 | 653.7482 | 正常 | -- | 5.772 | 415.8082 | 5.712 | 390.4458 | 正常 | --
2023-09-13 | -- | 73279.1484 | 0.04959 | 3.6338 | 0.05 | 3.6447 | 正常 | -- | 6.7778 | 正常 | -- | 0.21634 | 15.8532 | 0.217 | 15.8762 | 正常 | -- | 9.1043 | 667.158 | 9.107 | 667.3189 | 正常 | -- | 5.9845 | 438.5371 | 5.957 | 436.5401 | 正常 | --
2023-09-14 | -- | 67962.0234 | 0.05613 | 3.8148 | 0.056 | 3.8154 | 正常 | -- | 6.8445 | 正常 | -- | 0.19276 | 13.1002 | 0.192 | 13.0484 | 正常 | -- | 8.9732 | 609.837 | 8.968 | 609.4735 | 正常 | -- | 6.0831 | 413.4171 | 6.077 | 413.0304 | 正常 | --
2023-09-15 | -- | 66971.4141 | 0.04542 | 3.042 | 0.043 | 2.8737 | 正常 | -- | 6.8726 | 正常 | -- | 0.18054 | 12.0912 | 0.166 | 10.1562 | 正常 | -- | 9.4352 | 631.8873 | 7.445 | 456.1477 | 正常 | -- | 7.183 | 481.0569 | 6.39 | 391.4793 | 正常 | --
2023-09-16 | -- | 66145.5 | 0.01637 | 1.0828 | 0.016 | 1.0827 | 正常 | -- | 6.9173 | 正常 | -- | 0.09192 | 6.0801 | 0.092 | 6.1022 | 正常 | -- | 7.0858 | 468.692 | 7.095 | 469.3198 | 正常 | -- | 7.7059 | 509.712 | 7.686 | 508.4115 | 正常 | --
2023-09-17 | -- | 66158.6328 | 0.01945 | 1.2869 | 0.019 | 1.2877 | 正常 | -- | 6.9281 | 正常 | -- | 0.13763 | 9.1054 | 0.138 | 9.1094 | 正常 | -- | 7.9052 | 522.9993 | 7.924 | 524.2279 | 正常 | -- | 6.3355 | 419.1509 | 6.32 | 418.1426 | 正常 | --
2023-09-18 | -- | 61324.0586 | 0.04218 | 2.5869 | 0.044 | 2.7275 | 正常 | -- | 6.9041 | 正常 | -- | 0.1477 | 9.0572 | 0.146 | 8.9713 | 正常 | -- | 11.1743 | 685.2531 | 11.369 | 697.1905 | 正常 | -- | 7.4602 | 457.4891 | 7.427 | 455.4582 | 正常 | --
2023-09-19 | -- | 63237.3008 | 0.05858 | 3.7046 | 0.05 | 3.1391 | 正常 | -- | 6.9002 | 正常 | -- | 0.14453 | 9.14 | 0.139 | 7.0792 | 正常 | -- | 42.43423[超] | 2683.4263 |  | 777.811 |  | -- | 8.3855 | 530.277 | 8.373 | 440.7455 | 正常 | --
2023-09-20 | -- | 72172.1016 | 0.04106 | 2.9631 | 0.041 | 2.9624 | 正常 | -- | 6.8748 | 正常 | -- | 0.42717[超] | 30.8295 | 0.219 | 11.9102 | 正常 | -- | 9.6952 | 699.7242 | 9.684 | 698.9345 | 正常 | -- | 5.8358 | 421.1843 | 5.734 | 413.824 | 正常 | --
2023-09-21 | -- | 73470.7031 | 0.04256 | 3.1268 | 0.043 | 3.1244 | 正常 | -- | 6.9042 | 正常 | -- | 0.18384 | 13.5071 | 0.184 | 13.4981 | 正常 | -- | 11.1101 | 816.2654 | 11.123 | 817.1904 | 正常 | -- | 4.3305 | 318.1629 | 4.341 | 318.9583 | 正常 | --
2023-09-22 | -- | 70487.9609 | 0.04523 | 3.188 | 0.045 | 3.1855 | 正常 | -- | 6.9165 | 正常 | -- | 0.18126 | 12.7767 | 0.181 | 12.7603 | 正常 | -- | 9.1 | 641.438 | 9.082 | 640.1798 | 正常 | -- | 5.0924 | 358.9547 | 5.065 | 356.9891 | 正常 | --
2023-09-23 | -- | 76979.3984 | 0.04882 | 3.758 | 0.049 | 3.7592 | 正常 | -- | 6.8866 | 正常 | -- | 0.18531 | 14.2653 | 0.185 | 14.2058 | 正常 | -- | 10.8753 | 837.1715 | 10.954 | 843.221 | 正常 | -- | 4.9536 | 381.3292 | 4.935 | 379.8824 | 正常 | --
2023-09-24 | -- | 75760.4688 | 0.0528 | 4.0001 | 0.053 | 3.9986 | 正常 | -- | 6.8715 | 正常 | -- | 0.18267 | 13.8388 | 0.18 | 13.6732 | 正常 | -- | 12.7768 | 967.9786 | 12.682 | 960.7712 | 正常 | -- | 5.5775 | 422.5512 | 5.569 | 421.9268 | 正常 | --
2023-09-25 | -- | 76882.4297 | 0.11826 | 9.0918 | 0.117 | 9.0186 | 正常 | -- | 6.8917 | 正常 | -- | 0.21347 | 16.4117 | 0.174 | 11.6967 | 正常 | -- | 12.2427 | 941.2502 | 12.155 | 934.4753 | 正常 | -- | 7.1047 | 546.223 | 7.137 | 548.6785 | 正常 | --
2023-09-26 | -- | 70926.2578 | 0.01938 | 1.3748 | 0.019 | 1.3777 | 正常 | -- | 6.7893 | 正常 | -- | 0.19325 | 13.7066 | 0.193 | 13.7138 | 正常 | -- | 9.9653 | 706.8012 | 9.973 | 707.3518 | 正常 | -- | 6.5979 | 467.9648 | 6.592 | 467.5383 | 正常 | --
2023-09-27 | -- | 70249.8828 | 0.02221 | 1.5599 | 0.022 | 1.5012 | 正常 | -- | 6.8126 | 正常 | -- | 0.17572 | 12.3439 | 0.177 | 11.871 | 正常 | -- | 11.0808 | 778.4235 | 11.306 | 758.5915 | 正常 | -- | 7.3384 | 515.5208 | 7.308 | 490.3526 | 正常 | --
2023-09-28 | -- | 65229.1719 | 0.02645 | 1.7252 | 0.026 | 1.7236 | 正常 | -- | 6.8827 | 正常 | -- | 0.18129 | 11.8257 | 0.183 | 11.9558 | 正常 | -- | 11.8636 | 773.8527 | 11.803 | 769.8884 | 正常 | -- | 8.3015 | 541.4978 | 8.285 | 540.4152 | 正常 | --
2023-09-29 | -- | 66243.3359 | 0.03077 | 2.0381 | 0.031 | 2.0392 | 正常 | -- | 6.8411 | 正常 | -- | 0.18773 | 12.4359 | 0.188 | 12.4528 | 正常 | -- | 12.3724 | 819.5908 | 12.407 | 821.9081 | 正常 | -- | 6.7001 | 443.8342 | 6.722 | 445.2718 | 正常 | --
2023-09-30 | -- | 69511.8047 | 0.03815 | 2.652 | 0.038 | 2.5256 | 正常 | -- | 6.8173 | 正常 | -- | 0.1865 | 12.9642 | 0.184 | 12.1578 | 正常 | -- | 13.8477 | 962.5776 | 13.882 | 918.0445 | 正常 | -- | 7.9917 | 555.5178 | 7.973 | 527.2792 | 正常 | --