## Sheet1
璧山区城市水厂2021年2月水质常规指标监测结果公示表
检测单位（盖章）：重庆市璧山区水文水质监测站 公示单位：重庆市璧山区水利局
序号 | 断面名称 | 监测成果（mg/L）
|  | 消毒剂余量（mg/L） |  | 臭和味 | 肉眼可见物 | 浑浊度（NTU） | 色度 （度） | 甲醛 | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL） | 镉 (μg/L) | pH | 耗氧量 | 铝 | 氯化物 | 阴离子合成洗涤剂 | 铁 | 硫酸盐 | 总硬度 | 挥发 酚类
液氯
|  | 出厂水 | 管网水
生活饮用水卫生标准限值 | 集中式供水 | 0.3~4 | ≥0.05 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1水源与净水技术有限制时为3 | ≤15 | ≦0.9 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤5 | 6.5～8.5 | ≤3 水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5 | ≦0.2 | ≦250 | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦250 | ≦450 | ≦0.002
1 | 千层岩水厂出厂水 | 0.81 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.5 | 7.62 | 1.54 | 0.014 | 7.9 | <0.050 | <0.3 | 33.9 | 165.9 | <0.002
2 | 千层岩水厂管网水 | / | 0.59 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.5 | 7.65 | 1.7 | 0.033 | 8 | <0.050 | <0.3 | 34.5 | 175 | <0.002
3 | 新区水厂管网水 | / | 0.21 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.5 | 7.57 | 1.81 | 0.078 | 15.1 | <0.050 | <0.3 | 43.5 | 154.9 | <0.002
4 | 新区水厂出厂水 | 0.97 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.5 | 7.59 | 1.96 | 0.084 | 16 | <0.050 | <0.3 | 44 | 163.9 | <0.002
序号 | 断面名称 | 监测成果（mg/L）
|  | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 砷 (μg/L) | 硫化物 | 六价铬 | 铅 (μg/L) | 汞 (μg/L) | 硒 (μg/L) | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 溴酸盐 (μg/L) | 亚氯酸盐 (μg/L) | 氯酸盐 (μg/L) | 铜 | 锌 | 氨氮 | 锰 | 溶解性 总固体 | 水 质 评 价
生活饮用水卫生标准限值 | 集中式供水 | 不得检出 | ≤10 | ≤0.02 | ≦0.05 | ≦10 | ≦1 | ≦10 | ≦0.05 | ≦1.0 | ≦10，地下水源限制时为20 | ≦10 | ≤700 | ≤700 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≤0.5 | ≦0.1 | ≦1000
1 | 千层岩水厂出厂水 | 未检出 | 0.3 | <0.02 | <0.004 | <2.5 | 0.04 | 0.61 | <0.002 | 0.2 | 0.4 | / | / | / | <0.2 | <0.05 | 0.12 | <0.1 | 213 | 达标
2 | 千层岩水厂管网水 | 未检出 | 0.3 | <0.02 | 0.004 | <2.5 | 0.07 | 0.51 | <0.002 | 0.2 | 0.4 | / | / | / | <0.2 | <0.05 | 0.26 | <0.1 | 226 | 达标
3 | 新区水厂管网水 | 未检出 | 0.3 | <0.02 | <0.004 | <2.5 | 0.09 | 0.61 | <0.002 | 0.3 | 1.3 | / | / | / | <0.2 | <0.05 | 0.34 | <0.1 | 236 | 达标
4 | 新区水厂出厂水 | 未检出 | 0.4 | <0.02 | <0.004 | <2.5 | 0.07 | 0.48 | <0.002 | 0.3 | 1.4 | / | / | / | <0.2 | <0.05 | 0.03 | <0.1 | 233 | 达标
|  | 校核人： |  |  |  | 年 | 月 | 日 | [5 empty] | 审核人： |  |  |  | 年 | 月 | 日