## 封-2 招标控制价
封-2 | 消防水系统 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 23,277.22
|  | (大写): | 贰万叁仟贰佰柒拾柒元贰角贰分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1352.8
(大写): |  |  |  | 壹仟叁佰伍拾贰元捌角
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防水系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 23277.22
1.1 | C消防水系统 | 3029.84
1.2 | 喷淋水系统 | 20247.38
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 23,277.22
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：消防水系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 消防水系统
1 | 030901001001 | 内外壁热浸锌镀锌钢管 DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 6.管件要求:含三通、弯头等管件 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 30.5 |  | 58.15 | 1773.58
2 | 031201001001 | 管道刷油 | [项目特征] 1.油漆品种:红色调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆两遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 6.23 |  | 9.37 | 58.38
3 | 030906001001 | 管道支架制作安装及刷油 | [项目特征] 1.材质:型钢 2.管架形式:满足设计及规范要求 3.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 4.减震器形式及做法:满足设计及规范要求 5.除锈刷油设计要求:管道支架除锈后先刷樟丹二道,再刷灰色调和漆二道 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈 | kg | 10 |  | 19.89 | 198.9
4 | 030901010001 | 室内消火栓箱 1000x700x200 | [项目特征] 1.安装方式:满足设计及规范要求 2.型号、规格:SG20B65Z-J型； 1000x700x200 3.附件材质、规格:箱内配SN65消火栓一个(当消火栓栓口动压大于0.50MPa时,采用减压稳压消火栓),Φ19的铝合金水枪 一支,DN65、长25米的衬胶水龙带一条,消火栓按钮一个,长30m消防软管卷盘一个(配Φ6直流喷雾水枪)。详见图集15S202/21。 4.具体参数做法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 2 |  | 499.49 | 998.98
喷淋水系统
1 | 030901003001 | 下垂型喷头DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:下垂型喷头 DN25 3.要求:ZSTX 动作温度68°C K=80 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.其他:配合装饰进行安装 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 | 个 | 82 |  | 41.84 | 3430.88
2 | 030901001002 | 内外壁热浸锌镀锌钢管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹和卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 6.管件要求:含三通、弯头等管件 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 120.15 |  | 35.41 | 4254.51
3 | 030901001003 | 内外壁热浸锌镀锌钢管 DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹和卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 6.管件要求:含三通、弯头等管件 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 76.27 |  | 43.63 | 3327.66
4 | 030901001004 | 内外壁热浸锌镀锌钢管 DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 6.管件要求:含三通、弯头等管件 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 16.15 |  | 55.12 | 890.19
5 | 030901001005 | 内外壁热浸锌镀锌钢管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 6.管件要求:含三通、弯头等管件 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 21.87 |  | 64.77 | 1416.52
6 | 030901001006 | 内外壁热浸锌镀锌钢管 DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 6.管件要求:含三通、弯头等管件 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 7.05 |  | 58.15 | 409.96
7 | 030901001007 | 内外壁热浸锌镀锌钢管 DN80 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 6.管件要求:含三通、弯头等管件 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 21.55 |  | 67.88 | 1462.81
8 | 030901001008 | 内外壁热浸锌镀锌钢管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 6.管件要求:含三通、弯头等管件 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 10.2 |  | 82.45 | 840.99
9 | 030901002001 | 内外壁热浸锌镀锌钢管 DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 6.管件要求:含三通、弯头等管件 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 6.管道卡箍安装 | m | 4.75 |  | 126.67 | 601.68
10 | 031003001004 | 末端试水阀 DN25 | [项目特征] 1.材质:末端试水阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 79.41 | 79.41
11 | 030601002001 | 压力表DN25 PN=1.6MPa | [项目特征] 1.名称:压力表 2.规格:压力表 DN25 PN=1.6MPa [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 | 台 | 1 |  | 63.89 | 63.89
12 | 031201001002 | 管道刷油 | [项目特征] 1.油漆品种:红色调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆两遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 43.09 |  | 9.37 | 403.75
13 | 030906001002 | 管道支架制作安装及刷油 | [项目特征] 1.材质:型钢 2.管架形式:满足设计及规范要求 3.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 4.减震器形式及做法:满足设计及规范要求 5.除锈刷油设计要求:管道支架除锈后先刷樟丹二道,再刷灰色调和漆二道 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈 | kg | 111.55 |  | 19.89 | 2218.73
14 | 031002003005 | 钢套管 DN40 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 4.填料材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 3 |  | 33.34 | 100.02
15 | 031002003006 | 钢套管 DN50 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 4.填料材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 3 |  | 34.9 | 104.7
16 | 031002003007 | 钢套管 DN80 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80 4.填料材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 2 |  | 67.86 | 135.72
17 | 031002003008 | 钢套管 DN125 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN125 4.填料材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1 |  | 113.53 | 113.53
18 | 031002003009 | 刚性防水套管 DN100 | [项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1 |  | 392.43 | 392.43
合 计 | [7 empty] | 23277.22

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：消防水系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：消防水系统 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：消防水系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：消防水系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防水系统 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防水系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：消防水系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：消防水系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：消防水系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：消防水系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 其他项目税金 | 增值税+附加税+环境保护税
1.1 | 增值税 | 其他项目合计 | 9
1.2 | 附加税 | 增值税 | 12
1.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：消防水系统 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 011300070@1 | 扁钢 | 59以内 | kg | 1.25 | 3.26 | 3.36 |  | 0.1 | 0.13
2 | CY | 柴油 |  | kg | 0.8747 | 5.64 | 8.11 |  | 2.47 | 2.16
3 | 130500713@1 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.07 | 16.92 | 11.58 |  | -5.34 | -0.37
4 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 6.6207 | 4.19 | 6.16 |  | 1.97 | 13.04
5 | 031350210@2 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 0.139 | 4.19 | 6.16 |  | 1.97 | 0.27
6 | 031350350@1 | 低碳钢焊条 | J427 φ3.2 | kg | 0.59 | 4.7 | 6.07 |  | 1.37 | 0.81
7 | 341100400@1 | 电 |  | kW·h | 0.151 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -0.03
8 | DIAN | 电 |  | kW·h | 218.8635 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -48.15
9 | DIAN@2 | 电 |  | kW·h | 5.98 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -1.32
10 | 130500715 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 0.241 | 10.85 | 12.37 |  | 1.52 | 0.37
11 | 040100100@1 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 | kg | 1.214 | 0.32 | 0.36 |  | 0.04 | 0.05
12 | 012901650 | 热轧厚钢板 | Q195~Q235 8~20 | kg | 10.3388 | 3.08 | 3.51 |  | 0.43 | 4.45
13 | 012901670@1 | 热轧厚钢板 | 10~15 | kg | 6.15 | 3.08 | 3.97 |  | 0.89 | 5.47
14 | 012901690 | 热轧厚钢板 | 12~20 | kg | 3.0562 | 3.08 | 3.51 |  | 0.43 | 1.31
15 | 012901690@2 | 热轧厚钢板 | 12~20 | kg | 0.6308 | 3.08 | 3.51 |  | 0.43 | 0.27
16 | 140500400 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 0.4932 | 3.64 | 9.54 |  | 5.9 | 2.91
17 | 040300010 | 砂子 |  | kg | 8.075 | 0.07 | 0.22 |  | 0.15 | 1.21
18 | 341100100 | 水 |  | m3 | 19.779 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -10.68
19 | 341100100@2 | 水 |  | m3 | 1.1989 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -0.65
20 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 30.8476 | 0.31 | 0.35 |  | 0.04 | 1.23
21 | 040100017 | 水泥 | 42.5 | kg | 2.694 | 0.32 | 0.36 |  | 0.04 | 0.11
22 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 0.084 | 63.11 | 223 |  | 159.89 | 13.43
23 | 010900027 | 圆钢 | φ10~14 | kg | 1.422 | 2.44 | 4.54 |  | 2.1 | 2.99
| 合 计 | [8 empty] | -10.99