## 0.4kV杆位表
工程名称：
杆号 | 杆型 | 呼高 | 档距（米） |  |  | 电杆 | [6 empty] | 角钢横担(块) |  |  | 撑角(块) |  | M垫铁(块) | 绝缘子(片、只) |  |  | 耐张线夹 |  | 抱箍（付） |  |  |  |  | 拉线 | 并沟线夹 | 设备(组) |  |  |  | 交叉跨越(处) | 备注
|  |  | JKLGYJ-10kV-50/8 | JKLGYJ-1kV-70/10 | JKLGYJ-1kV-50/8 | [7 empty] | 75x8 | 63x6 | 63x6 | 63x6 |  | 60x6 | 悬式绝缘子 |  |  | 铝合金 |  | 双顶抱箍 | 单顶抱箍 | 撑角抱箍 | 圆钢抱箍 | 拉线抱箍 | GJ-70 | 602/ 603 | 断路器 | 跌落保险 | 隔离开关 | 避雷器
[6 empty] | 190x10 | 190x12 | 190x15 | 190x18 | 190x12 | 190x10 | 250x16 | 2100 | 1500 | 600 | 1200 | 1000 | 340 | XP-70 | P-10T | S-185 | NLL-3 | NLL-2 | D190 | D190 | D200 | D190 | D190 | 15kG/套
大鹏一级台区
#C1
#C2 | 0 | 2
#C3 | 0 | 2
#C4 | 0 | 2
#C4-A1 | 0 | 2
#C4-A2 | 0 | 2
#C5 | 0 | 2
#C4-B1 | 0 | 2
#C4-B2 | 0 | 2
新杨侯一社#2
#B0 | 0
#B1 | 0 | 4
#A0
#A1 | 0 | 4
#A2 | 0 | 4
#A3 | 0 | 4
合计 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 10kV杆位表
工程名称：
杆号 | 杆型 | 呼高 | 档距（米） |  |  | 电杆 | [6 empty] | 角钢横担(块) |  |  | 撑角(块) |  | M垫铁(块) | 绝缘子(片、只) |  |  | 耐张线夹 |  | 抱箍（付） |  |  |  |  | 拉线 | 并沟线夹 | 设备(组) |  |  |  | 交叉跨越(处) | 备注
|  |  | JKLGYJ-10kV-95/15 | JKLGYJ-10kV-70/10 | JKLGYJ-10kV-50/8 | [7 empty] | 75x8 | 63x6 | 63x6 | 63x6 |  | 60x6 | 悬式绝缘子 |  |  | 铝合金 |  | 双顶抱箍 | 单顶抱箍 | 撑角抱箍 | 圆钢抱箍 | 拉线抱箍 | GJ-70 | 602/ 603 | 断路器 | 跌落保险 | 隔离开关 | 避雷器
[6 empty] | 190x10 | 190x12 | 190x15 | 190x18 | 190x12 | 190x10 | 250x16 | 2100 | 1500 | 600 | 1200 | 1000 | 340 | XP-70 | 57-2A | S-185 | NLL-3 | NLL-2 | D190 | D190 | D200 | D190 | D190 | 15kG/套
丹生支线
#18 | [27 empty] | 1 | 1
#19 | NJ1-12 | 10 |  |  | 85 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 3 | 4 |  | 2 | 12 |  | 2 |  | 6 |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.4kV线路
#20 | Z-12 | 10 |  |  | 140 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 3 | 4 |  | 2 |  | 6 |  |  |  | 1
#21 | NJ1-12 | 10 |  |  | 110 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 3 | 4 |  | 2 | 12 |  | 2 |  | 6 |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 3
#22 | Z-12 | 10 |  |  | 105 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 3 | 4 |  | 2 |  | 6 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 乡村公路
#23 | Z-12 | 10 |  |  | 70 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 3 | 4 |  | 2 |  | 6 |  |  |  | 1
#24 | ND-12 | 10 |  |  | 100 |  | 1 | [5 empty] | 3 | 1 | 3 | 4 |  | 4 | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1
#24-1 | ND-10 |  |  |  |  | 1
合计 | [5 empty] | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 18 | 24 | 0 | 14 | 30 | 18 | 4 | 0 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2
1830

## 设备材料汇总
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 物料编码
1 | 10kV电力电缆 | ZB-YJV22-8.7/15kV-3x50 | 米 | 220
2 | 10kV电缆户外终端 | 户内，3x50,冷缩 | 套 | 2
3 | 架空绝缘线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 | 米 | 45
4 | 锥形水泥圆杆 | 190*10000mm，L型杆 | 根 | 1
5 | 锥形水泥圆杆 | 190*12000mm，L型杆 | 根 | 1
6 | 角钢横担 | 75*8*2100 | 块 | 6
7 | 角钢横担 | 63*6*1500 | 块 | 5
8 | 角钢横担 | 63*6*600 | 块 | 1
9 | 角钢撑角 | 63*6*1200 | 块 | 4
10 | M垫铁 | 6*60*350 | 块 | 12
11 | 螺栓 | ∮16*750 | KG | 20
12 | 10kV绝缘子串 | XP-7/NLL-2 | 串 | 6
13 | 瓷横担绝缘子 | S-185 | 只 | 2
14 | 撑角抱箍 | -6*60*190 | 付 | 1
15 | 圆钢抱箍 | ∮16*750 | 付 | 1
16 | 拉线抱箍 | -6*60*190 | 付 | 2
17 | 钢绞线 | 1×7-10.5-1270-B,70,镀锌 | KG | 30
18 | 拉线 | NX-2/NUT-2 | 套 | 2
19 | 力矩线夹 | PGA-602 | 只 | 6
20 | 10kV跌落保险 | RW口-10/100 | 组 | 2
21 | 10kV避雷器 | HY5WS-17/50 | 只 | 3
22 | 绝缘穿刺接地线夹 | 10kV,50mm2,240mm2 | 只 | 3
23 | 铜芯线 | BV-150 | 米 | 35
24 | 铜芯线 | BV-120 | 米 | 6
25 | 铜芯线 | BV-50 | 米 | 20
26 | 铜芯线 | BV-16 | 米 | 30
27 | 接地扁钢 | 50*6，热镀锌 | 米 | 60 | 含排管长度
28 | 电缆接线端子 | DT-150 | 只 | 14
29 | 电缆接线端子 | DT-120 | 只 | 3
30 | 电缆接线端子 | DT-50 | 只 | 16
31 | 油浸式变压器 | S13-M-160/10/0.4 | 台 | 1
32 | 变压器台架 | 160-200kVA | 付 | 1
33 | 落地式计量箱 | 三表位 | 个 | 1
34 | 杆上空开箱 | 500A，带分励脱扣器 | 个 | 1
35 | 杆上补偿箱 | 60kVar带自投装置 | 台 | 1
36 | 低压刀闸 | GWR-0.5/400A | 组 | 1
37 | 低压避雷器 | HY1.5W-0.5/2.6 | 组 | 1
38 | 标识牌 | 不锈钢腐蚀牌；600mm*300mm； | 块 | 2
39 | 电杆胶片 | 胶片；300mm*200mm； | 块 | 2
40 | 喷漆 | 自喷漆，黑色 | 瓶 | 1
41 | 喷漆 | 自喷漆，白色 | 瓶 | 1
土建部分
1 | 2孔电缆排管 |  | 米 | 20
2 | 电力检修井 | 1500*1000*800mm | 座 | 2
3 | 落地式计量箱基础 |  | 座 | 1

## 每套拉线材料表
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 物料编码 | NC编码 | 备注
1 | 延长环 | PH-10 | 付 | 1 | / | 2300046942
2 | 楔形线夹 | NX-2 | 付 | 3 | / | 2300050894
3 | 球头 | QP-7 | 付 | 1 | / | 2300046249
4 | 弯头 | WS-7 | 付 | 1 | / | 2300046361
5 | 直角挂板 | Z-7 | 付 | 1 | / | 2300046793
6 | 悬式绝缘子 | XP-7 | 片 | 1 | / | 2300125399
7 | UT线夹 | NUT-2 | 付 | 1 | / | 2300051221
| 拉棒 | 20*2000 | 根 | 1 | / | 2300042514
8 | U型螺丝 | D24 | 付 | 1 | / | 2300051222
9 | 拉盘 | 0.3*0.6m | 个 | 1 | / | 2300025332

## 每串绝缘子材料表
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 物料编码 | NC编码 | 备注
1 | 螺栓型铝合金耐张线夹 | NLL-4 | 只 (二选一） | 1 | / | 2300045130
2 | 螺栓型铝合金耐张线夹 | NLL-2 |  | 1 | / | 2300045128
3 | 单联弯头 | W-7B | 只 | 1 | / | 2300046360
4 | 悬式绝缘子 | XP-7 | 片 | 2 | / | 2300125399
5 | 球头挂环 | QP-7 | 只(配NLL-2) | 1 | / | 2300046249
6 | 球头挂环 | QP-10 | 只(配NLL-4) | 1 | / | 2300046266
7 | 直角挂板 | Z-7 | 只(配NLL-2) | 1 | / | 2300143356
8 | 直角挂板 | Z-10 | 只(配NLL-4) | 1 | / | 2300143358