## 封-2 招标控制价
封-2 | 三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 180,598.01
|  | (大写): | 壹拾捌万零伍佰玖拾捌元零壹分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 0
(大写): |  |  |  | 零元整
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 180598.01
1.1 | 1水泵房系统 | 32516.1
1.2 | 2屋顶水箱系统 | 13725.07
1.3 | 3室内消火栓系统 | 26613.93
1.4 | 4室外消火栓系统 | 44991.29
1.5 | 5负一楼厨房 | 1192.33
1.6 | 6一楼消防控制室 | 19563.26
1.7 | 7应急照明系统 | 6286.94
1.8 | 8强切系统（新增） | 9966.1
1.9 | 9自动报警系统 | 7107.12
1.10 | 10灭火器 | 3048.4
1.11 | 11喷淋主管漏水维修 | 15587.47
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 180,598.01
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 1 | 水泵房系统
1 | 030412004001 | 应急吸顶灯新增 | [项目特征] 1.名称:新增应急吸顶灯 2.型号:LED灯 3.规格:220v 3W 4.安装形式:吸顶 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 176.18 | 352.36
2 | 030411004001 | 应急照明配线WDZN-BV-2.5 | [项目特征] 1.名称:应急照明配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 30 |  | 5.63 | 168.9
本页小计 | [7 empty] | 521.26
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030411001001 | 应急照明配管KBGФ20 | [项目特征] 1.名称:应急照明配管 2.材质:KBG 3.规格:Ф20 4.敷设方式:详设计 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 25 |  | 12.01 | 300.25
4 | 030901004001 | 湿式报警阀组更换DN150 | [项目特征] 1.名称:湿式报警阀(拆除、更换安装) 2.型号、规格:DN150 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除、安装 2.电气接线 3.调试 | 组 | 1 |  | 2143.4 | 2143.4
本页小计 | [7 empty] | 2443.65
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030109011001 | 消火栓泵维修(15KW) | [项目特征] 1.名称:消火栓泵维修 2.规格:(15KW) 3.材质:详设计 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 7.消火栓泵维修 | 台 | 2 |  | 2288.28 | 4576.56
本页小计 | [7 empty] | 4576.56
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030109011002 | 喷淋泵维修(37KW) | [项目特征] 1.名称:喷淋泵维修(37KW) 2.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 7.喷淋泵维修 | 台 | 2 |  | 2288.28 | 4576.56
7 | 030904006001 | 电话分机更换-鼎信 | [项目特征] 1.名称:电话分机拆除、更换 2.规格:详见原设备 3.安装方式:详见原设备 4.其他:与原设备相同（品牌鼎信） 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 |  | 290.56 | 290.56
本页小计 | [7 empty] | 4867.12
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 5 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 050306004001 | 消火栓泵控制柜双电源更换-15KW | [项目特征] 1.规格、型号:消火栓泵控制柜双电源更换-15KW 2.安装方式:详设计 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.控制柜(箱)拆除、安装 2.系统调试 | 项 | 1 |  | 5965.46 | 5965.46
9 | 050306004002 | 喷淋泵控制柜双电源更换-37KW | [项目特征] 1.规格、型号:喷淋泵控制柜双电源更换-37KW 2.安装方式:详设计 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.控制柜(箱)拆除、安装 2.系统调试 | 项 | 1 |  | 8749.24 | 8749.24
本页小计 | [7 empty] | 14714.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 6 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030904004001 | 控制柜电源指示灯更换 | [项目特征] 1.名称:控制柜电源指示灯更换 2.规格:详设计 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除、安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |  | 137.21 | 274.42
11 | 080902006001 | 电子液位计-BLD-T804新增 | [项目特征] 1.名称:电子液位计-BLD-T804新增 2.规格:电子液位计-BLD-T804 3.类型:电子液位计 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 套 | 1 |  | 2728.39 | 2728.39
本页小计 | [7 empty] | 3002.81
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 7 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030411004002 | 配线WDZCN-RVS-2*2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-RVS-2*2.5 4.材质:铜芯 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 100 |  | 6.84 | 684
13 | 030411001002 | 配管PVCφ20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格:PVCφ20 3.敷设方式:详设计 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 100 |  | 17.06 | 1706
| 2 | 屋顶水箱系统
本页小计 | [7 empty] | 2390
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 8 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 080902006002 | 电子液位计-BLD-T804新增 | [项目特征] 1.名称:电子液位计-BLD-T804新增 2.规格:电子液位计-BLD-T804 3.类型:电子液位计 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 套 | 1 |  | 2728.39 | 2728.39
2 | 030411004003 | 配线WDZCN-RVS-2*2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-RVS-2*2.5 4.材质:铜芯 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 120 |  | 6.84 | 820.8
本页小计 | [7 empty] | 3549.19
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 9 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030411001003 | 配管PVCφ20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格:PVCφ20 3.敷设方式:详设计 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 110 |  | 17.06 | 1876.6
4 | 030109011003 | 2#稳压泵维修(1.5KW) | [项目特征] 1.名称:2#稳压泵维修(1.5KW) 2.规格:2#稳压泵维修(1.5KW) 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 7.稳压泵维修 | 台 | 2 |  | 1551.76 | 3103.52
本页小计 | [7 empty] | 4980.12
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 10 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031003002001 | 进水涡轮闸DN100阀拆除更换 | [项目特征] 1.类型:进水涡轮闸DN100阀拆除更换 2.连接形式:沟槽连接 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除、安装 2.调试 | 个 | 6 |  | 432.98 | 2597.88
6 | 031003002002 | 出水涡轮闸DN100阀拆除更换 | [项目特征] 1.类型:出水涡轮闸DN100阀拆除更换 2.连接形式:沟槽连接 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除、安装 2.调试 | 个 | 6 |  | 432.98 | 2597.88
| 3 | 室内消火栓系统
本页小计 | [7 empty] | 5195.76
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 11 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030901010001 | 消火栓箱更换 （800*650*210） | [项目特征] 1.安装方式:详设计 2.名称:消火栓箱更换 3.型号、规格: 800*650*210 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.箱体及消火栓拆除、安装 2.配件安装 | 套 | 21 |  | 1267.33 | 26613.93
| 4 | 室外消火栓系统
1 | 030901011001 | 室外消火栓新增 | [项目特征] 1.名称:室外消火栓新增 2.型号、规格:详设计 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 | 套 | 4 |  | 1467.92 | 5871.68
本页小计 | [7 empty] | 32485.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 12 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031001007001 | 钢丝骨架管De160 | [项目特征] 1.材质、规格:钢丝骨架管De160 2.连接形式:详设计 3.其他:毡类、塑料布防腐绝热 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 7.绝热、防腐 | m | 110 |  | 209.04 | 22994.4
本页小计 | [7 empty] | 22994.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 13 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土石类别:土方 2.开挖方式:人工 3.挖土深度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 50 |  | 69.21 | 3460.5
4 | 010103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 50 |  | 43.53 | 2176.5
本页小计 | [7 empty] | 5637
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 14 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031003002003 | 闸阀DN150 | [项目特征] 1.类型:闸阀DN150 2.材质:详设计 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:详设计 5.焊接方法:详设计 6.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 471.28 | 471.28
6 | 031201001001 | 管道刷油 | [项目特征] 1.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍 2.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m | 375 |  | 16.29 | 6108.75
本页小计 | [7 empty] | 6580.03
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 15 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030601002001 | 末端压力表更换 | [项目特征] 1.名称:末端压力表更换 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.压力表弯材质、规格:详见设计 5.调试要求:详见设计 6.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体拆除安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 | 台 | 8 |  | 237.18 | 1897.44
本页小计 | [7 empty] | 1897.44
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 16 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030601002002 | 数字压力表启泵新增 | [项目特征] 1.名称:数字压力表启泵新增 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 | 台 | 2 |  | 290.17 | 580.34
9 | 030411004004 | 低压压力表WDZN-RVS-2*1.5mm2配线 | [项目特征] 1.名称:低压压力表配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RVS-2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 80 |  | 5.87 | 469.6
本页小计 | [7 empty] | 1049.94
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 17 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030411001004 | 低压压力表KBGФ20配管 | [项目特征] 1.名称:低压压力表配管 2.规格:KBGФ20 3.敷设方式:详设计 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 80 |  | 12.01 | 960.8
| 5 | 负一楼厨房
本页小计 | [7 empty] | 960.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 18 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030904001001 | 点型光电感温火灾探测器新增-鼎信 | [项目特征] 1.名称:点型光电感温火灾探测器新增 2.规格:与原设计相同 3.线制:与原设计相同 4.类型:与原设计相同 5.品牌:与原设计相同（鼎信） 6.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 2 |  | 146.08 | 292.16
2 | 030411004005 | 温感新增配线WDZN-RVS-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:温感新增配线 2.配线形式:详设计 3.规格:WDZN-RVS-2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 20 |  | 6.14 | 122.8
本页小计 | [7 empty] | 414.96
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 19 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030411001005 | 温感新增配管KBGФ20 | [项目特征] 1.名称:温感新增配管 2.规格:KBGФ20 3.敷设方式:详设计 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 18 |  | 12.01 | 216.18
4 | 030412004002 | 应急吸顶灯新增 | [项目特征] 1.名称:应急吸顶灯新增 2.型号:LED灯 3.规格:3W 4.安装形式:吸顶安装 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 176.18 | 176.18
本页小计 | [7 empty] | 392.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 20 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030412004003 | 安全出口新增 | [项目特征] 1.名称:安全出口新增 2.型号:LED灯 3.规格:1W 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 156.59 | 156.59
6 | 030411004006 | 应急照明配线WDZN-BV-1.5 | [项目特征] 1.名称:应急照明配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BV-1.5 4.材质:铜芯 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 15 |  | 5.62 | 84.3
本页小计 | [7 empty] | 240.89
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 21 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030411001006 | 应急照明配管KBGФ20 | [项目特征] 1.名称:应急照明配管 2.规格:KBGФ20 3.敷设方式:详设计 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 12 |  | 12.01 | 144.12
| 6 | 一楼消防控制室
1 | 030904014001 | 电话总机更换-鼎信 | [项目特征] 1.名称:电话总机更换 2.型号:更换型号由甲方方选定、品牌鼎信 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除、安装 2.校接线 3.调试 4.基础型钢的制作、安装 | 台 | 1 |  | 2387.85 | 2387.85
本页小计 | [7 empty] | 2531.97
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 22 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030904014002 | 消防广播控制盘-鼎信 | [项目特征] 1.名称:消防广播控制盘-鼎信 2.型号:更换型号由甲方方选定、品牌鼎信 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 4.基础型钢的制作、安装 | 台 | 1 |  | 3278.39 | 3278.39
3 | 030904007001 | 消防广播扬声器新增-鼎信 | [项目特征] 1.名称:消防广播扬声器新增-鼎信 2.型号:更换型号由甲方方选定、品牌鼎信 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 15 |  | 118.34 | 1775.1
本页小计 | [7 empty] | 5053.49
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 23 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411004007 | 消防广播配线WDZN-RVS-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:消防广播配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RVS-2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 260 |  | 5.75 | 1495
5 | 030411001007 | 消防广播新增配管-KBGФ20 | [项目特征] 1.名称:消防广播新增配管 2.规格:KBGФ20 3.敷设方式:详设计 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 200 |  | 12.01 | 2402
本页小计 | [7 empty] | 3897
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 24 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030904012001 | 火灾报警器主机系统维修-鼎信 | [项目特征] 1.名称:火灾报警器主机系统维修-鼎信 2.型号:维修型号由甲方方选定、品牌鼎信 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.维修 2.校接线 3.调试 4.基础型钢的制作、安装 | 项 | 1 |  | 2161.54 | 2161.54
7 | 030904008001 | 输入输出模块 | [项目特征] 1.名称:输入输出模块 2.规格:型号由甲方方选定、品牌鼎信 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |  | 367.69 | 735.38
本页小计 | [7 empty] | 2896.92
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 25 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030411004008 | 多线远程启泵功能配线 | [项目特征] 1.名称:多线远程启泵功能配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-RVS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 300 |  | 5.75 | 1725
9 | 030411001008 | 多线远程启泵功能配管 | [项目特征] 1.名称:多线远程启泵功能配管 2.规格:KBGФ20 3.敷设方式:详设计 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 300 |  | 12.01 | 3603
| 7 | 应急照明系统
本页小计 | [7 empty] | 5328
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 26 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030412004004 | 应急照明灯更换-220V | [项目特征] 1.名称:应急照明灯更换-220V 2.型号:LED灯 3.规格:3W 4.安装形式:详设计 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 176.18 | 352.36
2 | 030412004005 | 安全出口指示牌新增-220V超薄 | [项目特征] 1.名称:安全出口指示牌新增-220V超薄 2.型号:LED灯 3.规格:1W 4.安装形式:详设计 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 4 |  | 176.18 | 704.72
本页小计 | [7 empty] | 1057.08
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 27 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030411004009 | 安全出口指示牌新增配线WDZN-BV-1.5 | [项目特征] 1.名称:安全出口指示牌新增配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BV-1.5 4.材质:铜芯 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 80 |  | 5.63 | 450.4
4 | 030411001009 | 安全出口指示牌新增配管KBGФ20 | [项目特征] 1.名称:安全出口指示牌新增配管 2.规格:KBGФ20 3.敷设方式:详设计 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 70 |  | 12.01 | 840.7
本页小计 | [7 empty] | 1291.1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 28 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030412004006 | 应急疏散指示牌（左向）更换-220V超薄 | [项目特征] 1.名称:应急疏散指示牌（左向）更换-220V超薄 2.型号:LED灯 3.规格:3W 4.安装形式:详设计 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 8 |  | 187.56 | 1500.48
6 | 030412004007 | 应急疏散指示牌（右向）更换-220V超薄 | [项目特征] 1.名称:应急疏散指示牌（右向）更换-220V超薄 2.型号:LED灯 3.规格:3W 4.安装形式:详设计 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 13 |  | 187.56 | 2438.28
| 8 | 强切系统（新增）
本页小计 | [7 empty] | 3938.76
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 29 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030904008002 | 输入输出模块-鼎信 | [项目特征] 1.名称:输入输出模块-鼎信 2.规格:详设计 3.类型:详设计 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 6 |  | 367.69 | 2206.14
2 | 030904008003 | 空开 | [项目特征] 1.名称:自动空气开关63A 2.规格:详设计 3.类型:详设计 4.输出形式:详设计 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 6 |  | 523.04 | 3138.24
本页小计 | [7 empty] | 5344.38
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 30 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030904008004 | 继电器 | [项目特征] 1.名称:继电器 2.规格:详设计 3.类型:详设计 4.输出形式:详设计 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 6 |  | 325.42 | 1952.52
4 | 030411004010 | 强切系统新增配线WDZCN-RVS-2*1.5 | [项目特征] 1.名称:强切系统新增配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-RVS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 200 |  | 6.14 | 1228
本页小计 | [7 empty] | 3180.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 31 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411001010 | 强切系统新增配管 | [项目特征] 1.名称:强切系统新增配管 2.规格:KBGФ20 3.敷设方式:详设计 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 120 |  | 12.01 | 1441.2
| 9 | 自动报警系统
本页小计 | [7 empty] | 1441.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 32 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030904001002 | 点型光电感烟火灾探测器更换-鼎信 | [项目特征] 1.名称:点型光电感烟火灾探测器更换-鼎信 2.规格:与原设计相同（鼎信） 3.线制:与原设计相同（鼎信） 4.类型:与原设计相同（鼎信） 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.底座拆除、安装 2.探头拆除、安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 36 |  | 197.42 | 7107.12
| 10 | 灭火器
1 | 030901013001 | 灭火器 | [项目特征] 1.形式:放置 2.名称:手提式干粉灭火器ABC4 3.规格、型号:手提式干粉灭火器ABC4 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.设置 | 组 | 8 |  | 381.05 | 3048.4
| 11 | 喷淋主管漏水维修
本页小计 | [7 empty] | 10155.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 33 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011612001001 | 管道拆除（镀锌钢管 DN150） | [项目特征] 1.管道种类、材质:镀锌钢管 DN150 2.管道上的附着物种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 38 |  | 8.52 | 323.76
2 | 011612001002 | 管道拆除（镀锌钢管 DN100） | [项目特征] 1.管道种类、材质:镀锌钢管 DN100 2.管道上的附着物种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 62 |  | 8.52 | 528.24
本页小计 | [7 empty] | 852
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 34 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011612001003 | 管道拆除（镀锌钢管 DN80） | [项目特征] 1.管道种类、材质:镀锌钢管 DN80 2.管道上的附着物种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 25 |  | 7.03 | 175.75
本页小计 | [7 empty] | 175.75
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 35 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030901001001 | 水喷淋镀锌钢管 DN150 | [项目特征] 1.安装部位:水喷淋系统 2.材质、规格:镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:详见设计 5.压力试验及冲洗设计要求:详见设计 6.管道标识设计要求:详见设计 7.其他:刷红丹防锈漆2遍 8.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 9.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 6.刷漆 | m | 38 |  | 156.55 | 5948.9
本页小计 | [7 empty] | 5948.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 36 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030901001002 | 水喷淋镀锌钢管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:水喷淋系统 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:详见设计 5.压力试验及冲洗设计要求:详见设计 6.管道标识设计要求:详见设计 7.其他:刷红丹防锈漆2遍 8.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 9.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 6.刷漆 | m | 62 |  | 103.86 | 6439.32
本页小计 | [7 empty] | 6439.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 37 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030901001003 | 水喷淋镀锌钢管 DN80 | [项目特征] 1.安装部位:水喷淋系统 2.材质、规格:镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:详见设计 5.压力试验及冲洗设计要求:详见设计 6.管道标识设计要求:详见设计 7.其他:刷红丹防锈漆2遍 8.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 9.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 6.刷漆 | m | 25 |  | 86.86 | 2171.5
本页小计 | [7 empty] | 2171.5
合 计 | [7 empty] | 180598.01

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 其他项目税金 | 增值税+附加税+环境保护税
1.1 | 增值税 | 其他项目合计 | 9
1.2 | 附加税 | 增值税 | 12
1.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计