重庆市璧山区排水管网整治工程三期—污水连通工程

管网工程施工图设计说明

项目概况

项目名称

重庆（璧山）绿色低碳材料产业园至河边镇污水管网工程

工程地点

本项目建设地点位于重庆市璧山区。

项目区位图

项目背景

生态环境保护是关系党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系民生的重大社会问题，是党中央高度关注和强调的“国之大者”。近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《中央生态环境保护督察整改工作办法》（简称《办法》），对中央生态环境保护督察反馈问题整改工作作出更严格、更规范、更精细的要求，市委、市政府及时召开中央生态环境保护督察整改推进会议暨全市生态环境保护工作会议，对扎实抓好中央生态环境保护督察整改，加快推动山清水秀美丽之地建设作出部署安排，充分体现了党中央、国务院和市委、市政府推进生态文明建设和生态环境保护的坚定意志和坚强决心。

主要设计内容

本次排水系统设计范围为1、绿色低碳材料产业园至河边镇现状污水井。

本工程设计内容为：1、绿色低碳材料产业园污水，拟通过工程措施，将污水转输至河边镇现状污水井。共计新建Dn110管道1252m，130m³/d一体化泵站1座，沉泥井1座，消能井1座。

设计依据

合同依据

（1）与建设方签订的设计合同；

（2）建设方提供的工程范围内的1:500地形图；

（3）建设方提供的工程范围内的地下管网现状图及现状管网高程数据；

（4）建设方提供的工程范围内的地勘资料。

采用的主要设计标准、规范

《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）

《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）

《城市给水工程项目规范》（GB55026-2022）

《城乡排水工程项目规范》（GB55027-2022）

《室外给水设计标准》（GB50013-2018）

《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）

《山地城市室外压力管渠设计标准》（DBJ50/T-296-2018）

《山地城市室外污水管网建设技术标准》（DBJ50/T-374-2020）

《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）

《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）

《给水压力管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

《城镇给水压力管道工程施工质量验收标准》（DBJ50/T 431-2021）

《建筑抗震设计标准》GB/T50011-2010（2024年版）

《工程结构通用规范》（GB 55001-2021）

《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）

《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003-2021）

《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）

《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》CJJ/T98-2003

《重庆市市政工程施工图设计文件编制技术规定》（2018年版）

《重庆市市政工程施工图设计文件技术审查要点》（2019年版）

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）

《关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）

《重庆市城市排水设施管理办法》（重庆市人民政府2000.04）

《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2024年版）》（重庆市住房和城乡建设委员会 2024.12.30）

《重庆市住房和城乡建设委员会关于进一步加强城市压力管网工程建设质量管理工作的通知》（渝建发〔2019〕10号2019年4月3日）

《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计变更管理办法（试行）》

上阶段意见及执行情况

无

设计方案确定

经过2025年7月10日项目方案汇报，该项目由于位于国道旁边，不能进行国道开挖，且前端接入管道标高埋深较深（5米以上），如需顺接上游流量，重力流方式开挖量过大，现场条件不允许，经过各涉及部门讨论对接，确定方案为压力流。

建设条件分析

本工程属长江上游亚热带湿润季风气候区，四季分明，气候温和，降雨量充足，冬暖春早，初夏多雨，盛夏炎热，常伏旱，秋多连绵阴雨，无霜期长，雨量充足，风小湿度大，云雾多，日照少等特点，全区多年平均气温为17.8℃，极端最高温度为42.2℃，极端最低温度为-3℃，全区多年平均年降雨量为1065毫米，最大年降雨量1516.4毫米，最小年降雨量642.8毫米，全区多年平均年蒸发量为1127.8毫米，全区多年平均日照1250小时，多年平均无霜期315d，多年平均风速1.6米/s，多年平均最大风速8.73米/秒。

其中现状管网具体情况如下：

319国道道路侧覆盖燃气、光缆等管网。

工程设计

设计原则

（1）执行国家关于环境的保护政策，符合国家的有关法规、规范及标准；

（2）管线布置采用先人行道后车行道；检查检修频繁的管道优先布置于人行道上；重力管道优先布置。

（3）设计范围内，所有管线均下地埋设。

（4）所有管线符合各管线设置的规范及埋深要求，相互间在平面及竖向不发生冲突，与道路构筑物不发生矛盾。

（5）结合城市道路设计，在不妨碍工程管线正常运行、检修和合理占有土地的情况下，使路线简捷。

（6）尽量减少管线在道路交叉口处交叉。当工程管线竖向位置发生矛盾时，宜按下列规定处理：

①有压管让无压管，可弯曲管让不可弯曲管。

②支管线避让主管线；小管径管线让大管径管线。

③柔性结构管线让刚性结构管线。

④污水管与生活给水管相交时，污水管敷设在生活给水管下面。

防水设计要求

①防水设计原则：

功能性：防水设计应满足构筑物的使用功能，确保在各种环境下都能保持防水性能。

耐久性：选用的防水材料应具有良好的耐久性和抗老化性能，能够适应长期的使用和环境的变化。

经济性：在保证防水质量的前提下，尽量降低材料成本和施工费用，提高经济效益。

②防水材料选择：

防水卷材：如自粘聚合物改性沥青防水卷材、MAC沥青基高分子橡胶复合防水卷材等，具有优异的防水性能和粘结性能。

防水涂料：如柔韧型防水浆料等，具有良好的柔韧性和延伸性能，能够适应构筑物的变形。

止水材料：如橡胶止水带、钢边橡胶止水带等，用于变形缝、施工缝等部位的防水处理。

③防水构造措施：

底板防水：在底板表面铺设防水卷材或涂刷防水涂料，形成连续的防水层。对于重要构筑物，可采用双层防水构造。

侧墙防水：侧墙防水层应与底板防水层连续相接，确保无渗漏。侧墙可采用防水卷材或防水涂料进行防水处理，也可采用防水混凝土进行浇筑。

变形缝防水：变形缝处应设置复合防水构造，如采用钢边橡胶止水带、背贴式止水带等，并结合外贴防水层进行防水处理。同时，变形缝两侧应设置排水设施，确保积水能够及时排出。

施工缝防水：施工缝处应设置止水带或止水条，并采用密封材料进行封堵。在浇筑混凝土前，应清除施工缝表面的浮浆和杂物，确保混凝土与防水层的粘结性能。

④防水施工注意事项：

材料保护：在运输和储存防水材料时，应采取保护措施，避免油污、阳光直射等不利因素对材料的影响。

基层处理：防水施工前，应对基层进行清理和处理，确保基层平整、干燥、无油污和杂物。

施工工艺：防水施工应严格按照施工工艺要求进行，确保防水层的连续性和完整性。在涂刷防水涂料或铺设防水卷材时，应注意涂刷或铺设的均匀性和厚度。

质量检查：防水施工完成后，应进行质量检查，确保防水层无破损、漏涂等现象。对于发现的问题，应及时进行修补和处理。

现状综合管线迁改与保护

区域内道路下现状综合管线（燃气、电力等）错综复杂，对本次新建压力管道的实施影响较大。本次设计新建压力管道的管位已根据现状综合管线物探资料尽量避开现状综合管线，但管道开挖断面将对部分现状综合管线产生影响。对新建管道开挖范围内现状管线进行保护，施工时，施工方需根据沟槽开挖断面的具体宽度来确定受影响的现状综合管线临时迁改或保护的措施及其工程量，优先选择临时支撑保护；若因影响施工作业而需迁改现状综合管线，需在临时迁改新通道建设完毕之前，保证原通道工作畅通，不影响周边市政水、电、气的供应。受影响现状管线保护时，覆土不足0.7m的PE材质或球墨铸铁材质的给水、燃气压力管线，需加设钢套管（钢管管径放大一级，沿管中心线切开、卡箍合拢、两端管口用沥青板及用浸过沥青的麻絮堵严）。

另外，新建压力管道实施过程中，若遇到现状管线检查井、消火栓、阀门井等需要临时迁改或破坏，则在管道实施完毕后，需对现状井做原样恢复。

本次设计仅统计现状综合管线迁改与保护工程量，具体迁改与保护方案由施工方根据沟槽开挖具体情况制定，迁改与保护方案需经过建设方、监理方、设计单位、管线权属单位的认可后方可实施。

给水设计标准及基本参数

设计年限

本工程为永久性市政排水工程设计，系统规模均按远期设计。

设计规模

污水根据蒲元固废场远期规模及蒲元污水处理场远期规模设计。

基本设计参数

本工程设计中充分利用水头，尽可能减小管径，节省投资。根据选用管材和充分利用水头差，主要管道流速控制在1.5m/s左右。

输水管管径用下式计算：

式中，D—输水管内径（m）， Q—设计输水流量（m3/s），V—流速（m/s）

污水工程

平差计算

根据业主提供资料，通过对绿色低碳材料产业园污水进行平差计算，在最不利状况、事故状态情况下进行平差。本次污水全部承接排出污水130m³/d。

水力平差计算表

| 节点编号 |  | 流量(L/s) |  |  | 地面标高(m) |  | 节点水压(m) |  | 自由水头(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JSFM1 |  | -4.500 |  |  | 377.425 |  | 380.000 |  | 2.575 |  |
| JS2 |  | 0.000 |  |  | 371.282 |  | 379.883 |  | 8.601 |  |
| JS3 |  | 0.000 |  |  | 367.571 |  | 379.810 |  | 12.239 |  |
| JS4 |  | 0.000 |  |  | 367.607 |  | 379.589 |  | 11.982 |  |
| JS5 |  | 0.000 |  |  | 366.660 |  | 379.418 |  | 12.758 |  |
| JS6 |  | 0.000 |  |  | 366.364 |  | 379.345 |  | 12.981 |  |
| JS7 |  | 0.000 |  |  | 365.976 |  | 379.265 |  | 13.289 |  |
| JS8 |  | 0.000 |  |  | 365.727 |  | 379.193 |  | 13.466 |  |
| JS9 |  | 0.000 |  |  | 365.219 |  | 378.920 |  | 13.701 |  |
| JS10 |  | 0.000 |  |  | 364.445 |  | 378.666 |  | 14.221 |  |
| JS11 |  | 0.000 |  |  | 364.447 |  | 378.540 |  | 14.093 |  |
| JS12 |  | 0.000 |  |  | 364.447 |  | 378.496 |  | 14.049 |  |
| JS13 |  | 0.000 |  |  | 364.331 |  | 378.453 |  | 14.122 |  |
| JS14 |  | 0.000 |  |  | 364.239 |  | 378.409 |  | 14.170 |  |
| JS15 |  | 0.000 |  |  | 363.377 |  | 378.327 |  | 14.950 |  |
| JS16 |  | 0.000 |  |  | 362.700 |  | 378.174 |  | 15.474 |  |
| JS17 |  | 0.000 |  |  | 361.745 |  | 378.071 |  | 16.326 |  |
| JS18 |  | 0.000 |  |  | 359.736 |  | 377.870 |  | 18.134 |  |
| JS19 |  | 0.000 |  |  | 359.450 |  | 377.741 |  | 18.291 |  |
| JS20 |  | 0.000 |  |  | 355.830 |  | 377.573 |  | 21.743 |  |
| JS21 |  | 0.000 |  |  | 353.605 |  | 377.317 |  | 23.712 |  |
| JS22 |  | 0.000 |  |  | 350.852 |  | 376.971 |  | 26.119 |  |
| JS23 |  | 0.000 |  |  | 349.612 |  | 376.730 |  | 27.118 |  |
| JS24 |  | 0.000 |  |  | 347.891 |  | 376.566 |  | 28.675 |  |
| JS25 |  | 0.000 |  |  | 347.528 |  | 376.502 |  | 28.974 |  |
| JS26 |  | 0.000 |  |  | 343.812 |  | 376.175 |  | 32.363 |  |
| JS27 |  | 0.000 |  |  | 343.015 |  | 375.949 |  | 32.934 |  |
| JS28 |  | 0.000 |  |  | 341.643 |  | 375.772 |  | 34.129 |  |
| JS29 |  | 0.000 |  |  | 341.079 |  | 375.663 |  | 34.584 |  |
| JS30 |  | 0.000 |  |  | 340.970 |  | 375.600 |  | 34.630 |  |
| JS31 |  | 0.000 |  |  | 340.487 |  | 375.561 |  | 35.074 |  |
| JS32 |  | 0.000 |  |  | 339.589 |  | 375.462 |  | 35.873 |  |
| JS33 |  | 0.000 |  |  | 338.515 |  | 375.381 |  | 36.866 |  |
| JS34 |  | 0.000 |  |  | 336.851 |  | 375.215 |  | 38.364 |  |
| JS35 |  | 0.000 |  |  | 334.234 |  | 375.047 |  | 40.813 |  |
| JS36 |  | 0.000 |  |  | 333.459 |  | 374.933 |  | 41.474 |  |
| JS37 |  | 0.000 |  |  | 333.002 |  | 374.897 |  | 41.895 |  |
| JS38 |  | 0.000 |  |  | 331.115 |  | 374.692 |  | 43.577 |  |
| JS39 |  | 0.000 |  |  | 329.916 |  | 374.569 |  | 44.653 |  |
| JS40 |  | 0.000 |  |  | 327.848 |  | 374.378 |  | 46.530 |  |
| JS41 |  | 0.000 |  |  | 326.052 |  | 374.263 |  | 48.211 |  |
| JS42 |  | 0.000 |  |  | 324.303 |  | 374.153 |  | 49.850 |  |
| JS43 |  | 0.000 |  |  | 323.957 |  | 374.049 |  | 50.092 |  |
| JS44 |  | 0.000 |  |  | 322.832 |  | 373.942 |  | 51.110 |  |
| JS45 |  | 0.000 |  |  | 322.349 |  | 373.781 |  | 51.432 |  |
| JS46 |  | 0.000 |  |  | 321.610 |  | 373.588 |  | 51.978 |  |
| JS47 |  | 4.500 |  |  | 321.408 |  | 373.453 |  | 52.045 |  |
| 管道编号 | 管径(mm) |  | 管长(m) | 流量(L/s) |  | 流速(m/s) |  | 千米损失(m) |  | 管道损失(m) |
| JSFM1-JS2 | 110 |  | 21.341 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.117 |
| JS2-JS3 | 110 |  | 13.186 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.073 |
| JS3-JS4 | 110 |  | 40.196 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.221 |
| JS4-JS5 | 110 |  | 31.087 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.171 |
| JS5-JS6 | 110 |  | 13.212 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.073 |
| JS6-JS7 | 110 |  | 14.549 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.080 |
| JS7-JS8 | 110 |  | 13.192 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.073 |
| JS8-JS9 | 110 |  | 49.545 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.272 |
| JS9-JS10 | 110 |  | 46.305 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.255 |
| JS10-JS11 | 110 |  | 22.852 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.126 |
| JS11-JS12 | 110 |  | 7.991 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.044 |
| JS12-JS13 | 110 |  | 7.783 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.043 |
| JS13-JS14 | 110 |  | 7.965 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.044 |
| JS14-JS15 | 110 |  | 14.931 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.082 |
| JS15-JS16 | 110 |  | 27.953 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.154 |
| JS16-JS17 | 110 |  | 18.719 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.103 |
| JS17-JS18 | 110 |  | 36.515 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.201 |
| JS18-JS19 | 110 |  | 23.477 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.129 |
| JS19-JS20 | 110 |  | 30.507 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.168 |
| JS20-JS21 | 110 |  | 46.512 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.256 |
| JS21-JS22 | 110 |  | 62.920 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.346 |
| JS22-JS23 | 110 |  | 43.857 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.241 |
| JS23-JS24 | 110 |  | 29.881 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.164 |
| JS24-JS25 | 110 |  | 11.545 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.063 |
| JS25-JS26 | 110 |  | 59.505 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.327 |
| JS26-JS27 | 110 |  | 41.072 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.226 |
| JS27-JS28 | 110 |  | 32.203 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.177 |
| JS28-JS29 | 110 |  | 19.881 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.109 |
| JS29-JS30 | 110 |  | 11.333 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.062 |
| JS30-JS31 | 110 |  | 7.060 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.039 |
| JS31-JS32 | 110 |  | 18.113 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.100 |
| JS32-JS33 | 110 |  | 14.684 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.081 |
| JS33-JS34 | 110 |  | 30.243 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.166 |
| JS34-JS35 | 110 |  | 30.552 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.168 |
| JS35-JS36 | 110 |  | 20.664 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.114 |
| JS36-JS37 | 110 |  | 6.487 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.036 |
| JS37-JS38 | 110 |  | 37.388 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.206 |
| JS38-JS39 | 110 |  | 22.237 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.122 |
| JS39-JS40 | 110 |  | 34.797 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.191 |
| JS40-JS41 | 110 |  | 20.969 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.115 |
| JS41-JS42 | 110 |  | 20.040 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.110 |
| JS42-JS43 | 110 |  | 18.862 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.104 |
| JS43-JS44 | 110 |  | 19.487 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.107 |
| JS44-JS45 | 110 |  | 29.288 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.161 |
| JS45-JS46 | 110 |  | 34.967 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.192 |
| JS46-JS47 | 110 |  | 24.538 | 4.500 |  | 0.622 |  | 5.500 |  | 0.135 |

一体化泵站水泵计算

1、扬程计算

设计总扬程为14米，总水力损失10米，泵站损失2米，净扬程2米；

2、水泵选型

新建两组水泵，一用一备，50WQ/EC20-14-1.5，流量Q=20m3/h，扬程为H=14m。 功率为1.5KW。

污水管道平面布置

污水压力管线按需布置：本段工程于K0+030~K0+181段道路左侧桥边及边沟全包敷设，K0+181~K0+195段通过雨水涵洞横穿G319国道，K0+195~K1+228段沿道路右侧绿化带浅埋敷设管道，K1+228~现状污水井段人行道明挖敷设。

污水管线纵向布置

污水管道的坡度在满足规范及设计的情况下，尽量接近道路坡度，以减少工程量，污水压力管道覆土深度控制在0.7~1.0m。

管材及附属构筑物

管材

本工程污水管道采用Dn110PE100管，压力等级为1.0Mpa。埋地聚乙烯(PE)给水管道制造及安装应符合聚乙烯（PE）管道按照行业标准CJJ/T98-2003《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》要求施工。

所选材料应为符合国家及省、市有关部门相关标准、规范的合格产品，优先采用具有国家通用标准的管材。

阀门选择

DN ＜200的阀门采用软密封闸阀，压力等级1.6MPa.

接口与基础

PE管采用电热熔对接。塑料压力管与检查井连接参06MS201-2-56、57。

阀门井

根据地形条件、支管位置、管径变化、流量调节需要设置阀门。根据“渝市政委发[2010]204 号”通知的要求，本项目人行道上采用复合材料井盖及盖座，车行道上采用重型防盗球墨铸铁井盖及盖座。井盖的规格、质量要求按照《检查井盖》 （GB/T23858-2009）执行，做法参照 14S501-1。

井盖根据承载能力进行划分，车行道下最低选用 D400 型井盖和盖座，非车行道最低选用C250 型井盖和盖座，承载能力应符合该标准的规定。采用具有防盗功能的井盖，检查井盖应选择有加劲肋的产品，井盖通过加劲肋臂卡锁在井盖座限位卡槽内以防止井盖跳离及转动。盖座上应有类型标识，应标注建成年代。井面应与道路路面齐平。本工程排气阀井采用通风井盖，开孔值应符合《检查井盖》（GB/T23858-2009）的规定。

管道施工

管道放线

本工程压力管道放线均按检查井坐标表严格放线，检查井坐标点为主线管道轴线投影与检查井横轴线交点。

现场复核

本工程污水上下游管线必须接顺。设计要求在施工放线时首先复核上下游现状管渠、接纳水体等的位置、标高、断面尺寸等，若与设计有不符之处，必须立即通知设计单位研究处理。

沟槽开挖

管道基础做法详见本工程管道沟槽开挖断面大样图及管沟敷设大样图。

本工程供水区气候温暖，管道深埋不考虑土壤冰冻深度。管道敷设尽可能沿地表布置，对无交通要求的区域管顶埋深按≥0.7m控制，在有交通要求的区域，管顶埋深按1.0m左右控制，或按交通相关规范控制。对于管道水压线在地面以下的局部管段，则将管顶埋至水压线以下2m，以避免出现负压。

管道及构筑物沟槽开挖边坡应有一定的坡度以保证施工安全。沟槽开挖边坡按1:1.25控制，如果现场条件不允许，必须设置挡板+内撑等措施。排水沟段开挖采用人工开挖，避免破坏原排水沟沟壁，只开挖沟底，垂直开挖，详见管沟敷设大样图。

注意事项：

1、施工单位在施工前应核对图纸内容,设计数据，并对设计结构尺寸、标高等对照现场情况进行校核丈量，确认能满足施工及使用要求并与设计无误后方可施工。还应采取挖验措施确认地下管线位置，对受影响的通信、信号等地下设施给予防护与排迁，以防损坏。

2、进入施工现场生产人员必须进行安全培训教育，并了解地下设施和高空设施的位置和类型，做好危险源辨识，消除事故隐患。

3、设计要求管线穿越完毕后，应立即注浆封堵，并应在三个小时内注浆施工完。

4、施工场地应设置安全警示屏障，避免非施工人员进入现场，施工用电应设置漏电保护和防雷接地措施。

5、施工现场应具有消防措施和设备。

6、实钻导向孔轨迹应符合设计轨透要求，偏差应在设计允许范围内。

7、导向孔轨迹测量应采用导向仪随钻测控深度、顶角、方位角、工具面向角等基本参数。

8、生产管材应符合下列要求:应有产品合格、技术质量证明文件:外观无缺陷、裂纹、弯曲、变形:材质的物理性能应符合国家现行有关标准规定:接材料和热熔设备应符合设计要求。当设计无要求时，热熔材料和热熔设备应与选用管材相匹配。

9、竣工后对线路要进行整修。

10、未尽事宜请按有关规定办理

地基处理

管道及构筑物地基承载力不小于0.2Mpa（有特殊要求的，按相关设计图说）。沟槽在填方地段、地基受到扰动或沟槽超挖的，管道基础以下必须分层夯实回填，密实度不小于90%。

对于地质条件较差地段，如淤泥、杂填土等，必须进行换填。换填材料根据具体情况分别采用原土、砂石、浆砌片石、素混凝土等，具体采用材料及换填深度按相关设计图说。

管道安装

所有管道的安装必须严格执行《给水压力管道工程施工及验收规范》（GB50268—2008）的规定。塑料管的安装主要参考生产厂家提供的使用说明书技术要求，还必须符合相关专业规程。

测试与试验

所有的材料、产品均应有出厂检验合格证书，进场应按相关程序进行进场检验。

压力管道在接口安装完毕后，须进行接口的水密性试验，试验方法按照各自相关专业规范进行。所有的污水管道在回填前还必须按照《给水压力管道工程施工及验收规范》（GB50268—2008）的规定做管段闭水试验。

沟槽回填

管道及构筑物沟槽回填必须在混凝土及砂浆达到80%以上（有特殊要求的，按相关设计图说）设计强度后方可进行。

柔性管道沟槽，铺设后即修筑路面或管道位于软土底层以及低洼、沼泽、地下水位高地段时，沟槽回填宜先用中、粗砂将管底腋脚部位填充密实后，再用中、粗砂分层回填到管顶以上500mm。

路面范围内的井室周围采用石英土、砂、砂砾等材料回填，其回填宽度不宜小于400mm；在道路范围内，压实度应达到道路路基密实度要求，同时必须符合《给水压力管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）相关规定。

管区（沟槽底至管顶以上1.0m范围内）禁止采用推土机等大型机械进行回填。管顶严禁使用重锤夯实。

雨水涵洞管道固定

管道应固定于雨水箱涵右上角，尽量减少水流断面，参照03S402,页144施工。

施工安装中注意事项

（1）施工单位在施工前，须复核上、下游市政压力管道（沟）接入处标高，避免水接不进来和排不出去的事故发生。如测量结果与本次设计标高相冲突，及时与设计方联系，以作出调整，只有待设计方调整完后方能施工。

（2）工程正式开工前，建设单位应组织一次图纸技术交底。施工单位在施工前请认真仔细读图，若本设计图中有实际情况与设计不符之处或错漏之处，请及时与设计单位联系作出调整后方能施工。

（3）如果工程现场与设计基础资料有较大出入或者有障碍物影响施工，需要变更设计的，由施工方提出，监理同意，业主发送设计变更函件给设计单位，设计方调整变更完后，施工方根据正式的设计变更文件进行施工。

（4）检查井井面标高应根据实际路面标高合理调整，保持与完成后路面齐平。当井面实际标高与设计标高有较大出入时，应及时通知设计人员进行复核确认。

（5）沟槽开挖时应注意施工安全，开挖放坡坡度根据实际地质情况和地勘报告求严格按规范要求执行，防止跨塌伤人事故发生。同时开挖中必须严格注意开挖边线与周边现状建构筑物的关系，沟槽开挖不得影响建构筑物的结构安全。

（6）混凝土及钢筋混凝土构筑物必须浇筑密实，不得出现蜂窝、麻面。在所有的钢筋混凝土构件上的预留孔洞、预埋套管及预埋件，在混凝土浇筑前必须由水专业的施工人员配合工作，并签署后方可浇筑，以免错漏和移位，严禁事后打孔凿洞。

（7）施工过程中出现的实际问题，施工单位上报监理，会同业主、质检、设计协商处理，施工单位不得擅自处理，否则设计单位一概不认，对施工问题的处理，应以书面签署盖章为准。

（8）塑胶管道须进行管道密闭性、管道变形及沟槽回填土密实度检验，管道初始变形需要满足技术规程的要求。

（9）施工前必须做好防洪工作和施工组织计划，有组织，有计划，有步骤组织施工。并组织材料进场，堆放，搞好临时排水。施工组织计划须经项目监理研究批准后才可允许进场施工。

（10）所有的材料、产品均应有出厂检验合格证书，进场应按相关程序进行进场检验。管道接口在安装完毕后，须进行接口的水密性试验，试验方法按照各自相关专业规范进行。

（11）施工中做好施工记录和资料整理，资料必须满足业主要求及国家规定。

（12）压力管道必须做闭水试验，按照《给水压力管道施工及验收规范》执行。

（13）工程施工中间验收和竣工验收必须严格按照国家及项目所在地的工程管理相关法规、规定程序进行。需要设计单位参加验收的分部工程，应在该分部工程按设计要求完成后，下道工序未进行之前及时通知设计单位。验收前施工单位应事先准备好必须的相关图表等技术资料，并有业主代表、监理、质监及相关部门共同参与进行。

（14）根据《关于进一步加强城市压力管网工程建设质量管理工作的通知》（渝建发〔2019〕10号），压力管网工程竣工验收资料应当包含管道内窥检测报告（含影像资料）、竣工测量成果资料等相关工程资料。市政工程配套的压力管网工程还应提供排水行业主管部门核发的排水许可证/对因工程建设改迁排水设施的相关审核意见。

（15）管道沿线及出水口须设置安全警示标示。

（16）根据《重庆市住房和城乡建设委员会关于主城区城市建筑垃圾再生产品推广应用试点工作的指导意见》（渝建【2019】434号）文件精神，本项目属于主城区城市建设项目，项目建筑垃圾再生产品替代用量大于30%。

（17）其余未尽事宜按国家现行相关规范和标准执行。

现状综合管网保护

区域内道路下现状综合管线（排水、给水、燃气、电力、通信等）错综复杂，对本次新建压力管道的实施影响较大。本次设计新建压力管道的管位已根据现状综合管线物探资料尽量避开现状综合管线，但管道开挖断面将对部分现状综合管线产生影响。施工时，施工方需根据沟槽开挖断面的具体宽度来确定受影响的现状综合管线临时迁改或保护的措施及其工程量，优先选择临时支撑保护；若因影响施工作业而需迁改现状综合管线，需在临时迁改新通道建设完毕之前，保证原通道工作畅通，不影响周边市政水、电、气的供应。

另外，新建压力管道实施过程中，若遇到现状管线检查井、消火栓、阀门井等需要临时迁改或破坏，则在管道实施完毕后，需对现状井做原样恢复。

本次设计仅统计现状综合管线迁改与保护工程量，具体迁改与保护方案由施工方根据沟槽开挖具体情况制定，迁改与保护方案需经过建设方、监理方、设计单位、管线权属单位的认可后方可实施。

验收

工程中间验收和竣工验收必须严格按照国家及重庆市工程管理相关法规、规定程序进行。需要设计单位参加验收的分部工程，应在该分部工程按设计要求完成后，下道工序未进行之前及时通知设计单位。验收前施工单位应事先准备好必须的相关图表等技术资料，并有业主代表、监理、质监及相关部门共同参与进行。

抗震设计

该项目处于地震设防6度区域，根据《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032-2003第1.0.8条，本项目管道结构可不进行抗震验算，需按7度设防的要求采用抗震措施，为此，本次压力管道采用以下的抗震措施：

（1）管道接口根据管道材质和地质条件确定均采取柔性接口；

（2）禁止采用砖砌检查井，均统一采用C30砼现浇检查井；混合结构的矩形管道及沉砂井基础应采用整体底板，底板应为钢筋混凝土结构；

（3）直埋承插式圆形管道应在下列部位设置柔性接头及变形缝：

①地基土质突变处；

②穿越重要交通干线两段；

③承插式管道的三通、四通、大于45°的弯头等附件与直线管段连接处。

结构材料应符合《建筑抗震设计规范》GB50011的规定，块石砌体的强度等级不应低于Mu20，砂浆不低于M7.5，混凝土强度不低于C25。本次设计混凝土采用C30。

涉及危大工程的重点部位和环节及保障措施

根据《渝建质安〔2022〕110号 重庆市危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则（2022版）》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令393号）、住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）和《关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号），本项目排水工程涉及的危大工程包括开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护工程、可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建、构筑物安全的拆除工程。本工程施工单位应该根据上述文件要求编制专项顶管安全施工方案并明确安全防护、应急措施。

（1）本工程涉及危大工程重点部位和环节及保障措施如下：

表 8-1 危大工程重点部位和环节及保障措施意见

| 序号 | 危大工程名称 |  | 重点部位及环节 | 保障工程周边环境安全和工程施工安全意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑支护降水工程和土方开挖 | 普通 | 工作井、接收井、压力管井开挖高度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的 | 1）施工单位应根据相关规范法规编制安全专项施工方案，通过安全审查后方可实施； 2）基坑（槽）采用稳定临时坡率放坡开挖，根据现场实际地质情况，可调整临时坡率，必要时可施作临时支护，确保施工安全； 3）基坑（槽）采用跳槽开挖，开挖槽段不宜大于15~20m； 4）基坑开挖后，应及时组织验槽，验收通过后应及时浇筑基础及施作上部结构，及时回填压实基坑其余部位；顶管施工完成后，应及时施工排水井，并回填。 5）基坑（槽）应避开雨天施工，并做好截排水设施，基坑（槽）底部不得有水体长期浸泡； 6）做好基坑（槽）应急预案，基槽内应设置逃生设施，一旦发生险情，施工人员可以及时撤离； 7）基坑（槽）周边不得堆土、不得有重型车辆通行。 |
|  |  | 超过一定规模 | 工作井、接收井、压力管井开挖深度超过5m（含5m）或未超过5m但地质条件和周边环境复杂的， |  |
| 2 | 模板工程及支撑体系 | 普通 | 模板搭设高度大于5m小于8m | 严格按照施工技术要求规范施工 |
|  |  | 超过一定规模 | 模板搭设高度大于等于8m | 严格按照施工技术要求规范施工 |
| 3 | 起重吊装 及安装拆卸工程 | 普通 | 1m一节的单节钢筋混凝土管重量大于10kn（1吨） | 严格按照施工技术要求规范施工 |
| 4 | 暗挖工程 | 普通 | 采用顶管法施工的洞室 | 1）施工单位应根据相关规范法规编制安全专项施工方案，通过安全审查后方可实施； 2）施工前应探明沿线地下管线构筑物等，并采取相关措施进行处理，保证通讯、电力、上水、排水、煤气等其它管线的安全运营； 3）有人员在顶管内操作时，需定时监测管内有毒有害气体含量，并采取相关措施进行处理； 4）汛期施工，应做好防汛防台工作，尤其是要防止井内进水，机头被淹、停电等情况的发生； |

备注：本次设计危大不仅限上表，其余管道仍需按此规定执行。

市政排水常见质量问题防治

根据《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程质量常见问题防治要点(2019年版)》（渝建【2019】198号），为防止路面井周沉降跳车，应采取以下措施：

1. 砌筑窨井的石材、预制混凝土砌块强度等级不得小于30Mpa，路面与井盖高差不得大于4mm。严禁采用砖砌筑窨井；

2. 窨井周围回填材料严格选用；凡腐殖土、淤泥、建筑垃圾、生活垃圾、草木不能作为回填用料。

3. 应采取技术措施对检查井及构筑物的周边进行处理；应采用强度高、防盗的井盖；井盖面应与道路表面平顺。

为防止压力管道破损堵塞，应采取以下措施：

1. 塑料压力管道进场时，应按照相关标准规范进行见证取样抽检，检测参数包括规格尺寸、环刚度、环柔度、冲击强度等项目；

2. 闭水试验报告合格后方可进行污水管道的回填。

其他注意事项

（1）本工程位于轨道保护范围内的管段应在取得轨道批复后方可实施。

（2）本次地勘所有管道应根据实际地质情况选用经济合理的支护方式。

（3）现状管线众多，开挖施工前应核实现状管线的标高和位置，确保能管道能接顺后再开挖，尽量采用人工开挖，对施工期间可能有影响到的其他管线，应采取临时保护措施，对无法保护的，应协调产权单位临时改迁。

（4）由于现状管线众多，改造项目实施期间涉及到的单位较多，建议尽早协调各单位，必要时，可请产权单位现场指导施工，避免施工过程中挖断现状管线等施工事故。

（5）路面整治范围较大，施工期间应做好临时交通组织，确保行车、行人安全。

（6）对现状其他管线（电力、通信、燃气及给水）需保护，施工单位开挖前应制定专项保护方案和可能中毒、触电及窒息等紧急情况的应急预案报产权单位同意后实施。施工过程中发生中毒、触电及窒息等紧急情况时应立即启动应急救援预案。

工程量表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 聚乙烯PE100管 | Dn110 1.0Mpa | 1252 | m | 平均埋深0.7m |
| 2 | 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 | DN600 | 6 | m | SN=8 |
| 3 | 阀门井 | 1100x1100 | 2 | 座 | 07MS101-2,页66 |
| 4 | 消能井 | 1900x1500 | 1 | 座 | 渝22TS02-3-26 现状井改造 |
| 5 | 沉泥井 | Φ1250 | 1 | 座 | 06MS201-3,页126 |
| 6 | 管道包封 |  | 30 | m³ | C20 |
| 7 | 扩井口 |  | 1 | 座 | 具体详大样 |
| 8 | U型管卡 | SD40 | 3 | 个 | 配套M10锚栓6个 |
| 9 | 沟槽开挖 |  | 473 | m3 | 土石比为8:2（人机比5:5） |
| 10 | 沟槽砂回填 |  | 10 | m3 | 用于排水沟修复，具体按实计 |
| 11 | 沟槽回填 |  | 424 | m3 | 原土回填 |
| 12 | 弃方 |  | 39 | m3 | 弃方运距10km，含弃渣费 |
| 13 | 一体化泵站 | 130m³/d | 1 | 座 |  |
| 现状设施保护及恢复 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管线保护 |  | 400 | m | d200-d400 |
| 2 | 路口开挖及恢复 |  | 100 | m2 | 水泥路面 |
| 3 | 绿化开挖及恢复 |  | 596.5 | m2 | 灌木为主 |
| 4 | 人行道开挖及恢复 |  | 12 | m2 | 透水砖 |
| 5 | 施工期间临时排水 |  | 1 | 项 |  |
| 6 | 现状排水沟破除 | 沟底破除 | 200 | ㎡ | 破除厚度20cm（人工破除）暂估，按实计 |
|  | 现状排水沟恢复 | 沟底恢复 | 200 | ㎡ | C25混凝土，恢复厚度10cm暂估，按实计 |
| 7 | 现状排水沟恢复 | 现状沟壁恢复 | 300 | ㎡ | C25混凝土，恢复厚度10cm暂估，按实计 |
| 泵站电气 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力套管 | SC25 | 30 | m |  |
| 2 | 电力套管 | SC40 | 320 | m |  |
| 3 | 电缆 | YJV,5x10 | 320 | m |  |
| 4 | 控制柜 | 设备成套 | 1 | 台 |  |
| 5 | 接地线 | 热镀锌扁钢40*4 | 60 | m |  |
| 6 | 避雷带 | 热镀锌扁钢40*4 | 12 | m |  |
| 7 | 引线 | 热镀锌圆钢Φ12 | 20 | m |  |
| 8 | 总等电位端子箱 |  | 1 | 个 | 详15D502-29页 |
| 9 | 钢筋混凝土预埋件 |  | 2 | 个 | 详15D502-42页 |
| 10 | 断接卡（暗检点） |  | 2 | 个 | 详15D501-29页 |

备注：本次工程量仅作为参考，具体以实际发生量计。