## 出厂水
璧山区街镇自来水厂4月份水质检测数据公示表
检测单位（盖章）：重庆市璧山区水文水质监测站 公示单位：重庆市璧山区水利局
序号 | 单位名称 | 类型 | 监测成果（mg/L）
|  |  | 消毒剂余量（mg/L） |  |  |  | 浑浊度（NTU） | 色度（度） | 嗅和味 | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | 肉眼可见物 | pH | 耗氧量
|  |  | 液氯 |  | 二氧化氯
|  |  | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水
生活饮用水标准限制 |  |  | 0.3~4 | >0.05 | 0.1~0.8 | >0.02 | ≤1水源与净水技术有限制时为3 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 无 | 6.5～8.5 | ≤3水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5
小型集中式供水和分散式供水限值 | [6 empty] | ≤3水源与净水技术条件有限制时为5 | ≤20 |  | ≤500 |  |  |  | 6.5~9.5 | ≤5
1 | 河边镇 | 河边水厂出厂水 | 0.89 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.72 | 1.72
2 | 大路街道 | 大路水厂出厂水 | 1.3 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.75 | 1.62
3 | 七塘镇 | 阳岫水厂出厂水 | / | / | 0.25 | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.82 | 1.16
4 | 八塘镇 | 八塘水厂出厂水 | 0.46 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.74 | 1.38
5 | 福禄镇 | 福禄水厂出厂水 | / | / | 0.69 | / | 0.6 | 7 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.9 | 2.07
6 | 大兴镇 | 大兴水厂出厂水 | 0.83 | / | / | / | 0.6 | 7 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.9 | 2.98
7 | 青杠街道 | 青杠水厂出厂水 | 0.73 | / | / | / | 0.5 | 6 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.84 | 2.78
8 | 健龙镇 | 健龙水厂出厂水 | / | / | 0.13 | / | 0.6 | 7 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.74 | 2.57
9 | 丁家街道 | 丁家水厂出厂水 | 0.91 | / | / | / | 0.6 | 7 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.86 | 2.85
10 | 正兴镇 | 正兴水厂出厂水 | / | / | 0.78 | / | 0.5 | 7 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.88 | 3
11 | 来凤街道 | 来凤水厂出厂水 | 1.17 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.71 | 0.88
注：大型镇乡自来水厂是指：日供水量为1000m3及以上；小型镇乡自来水厂是指：日供水量为1000m3及以下。
校核人： 审核人： 年 月 日