## 观音塘污水处理厂废水排放口污水处理厂日均值历史数据表
重庆市璧山区碧清有限公司(观音塘污水处理厂）废水排放口污水处理厂日均值历史数据表
污染物排放标准：化学需氧量 50 mg/l，总氮 15 mg/l，氨氮 5 mg/l，总磷 0.50 mg/l
监测时间 | 废水排放量(m3) | 化学需氧量(mg/l) | COD排放量(kg) | 氨氮(mg/l) | 氨氮排放量(kg) | 总磷(mg/l) | 总磷排放量(kg) | 总氮(mg/l) | 总氮排放量(kg)
2021-07-01 | 60258.29 | 12.08 | 728.05 | 0.02 | 1.28 | 0.11 | 6.86 | 7.82 | 471.1
2021-07-02 | 58941.61 | 11.26 | 663.83 | 0.02 | 1.3 | 0.13 | 7.62 | 6.43 | 379.12
2021-07-03 | 55562.44 | 12.67 | 704.25 | 0.02 | 1.13 | 0.15 | 8.49 | 7.76 | 430.96
2021-07-04 | 56149.46 | 13.38 | 751.33 | 0.02 | 1.21 | 0.17 | 9.29 | 8.31 | 466.76
2021-07-05 | 56789.67 | 12.41 | 704.77 | 0.02 | 1.32 | 0.14 | 8.15 | 8.73 | 495.76
2021-07-06 | 53394.33 | 12.07 | 644.45 | 0.02 | 1.06 | 0.18 | 9.59 | 8.65 | 462.08
2021-07-07 | 53677.57 | 11.27 | 604.98 | 0.02 | 1.3 | 0.16 | 8.36 | 9.78 | 524.94
2021-07-08 | 62655.22 | 11.77 | 737.25 | 0.02 | 1.29 | 0.15 | 9.13 | 8.19 | 513.26
2021-07-09 | 59408.8 | 11.76 | 698.74 | 0.02 | 1.2 | 0.16 | 9.23 | 7.98 | 474.01
2021-07-10 | 57969.29 | 10.97 | 635.7 | 0.02 | 1.27 | 0.18 | 10.26 | 8.68 | 503.35
2021-07-11 | 53180.84 | 11.37 | 604.79 | 0.02 | 1.11 | 0.2 | 10.39 | 9.5 | 505.1
2021-07-12 | 55059.72 | 12.28 | 676.03 | 0.03 | 1.61 | 0.15 | 8.43 | 7.97 | 438.58
2021-07-13 | 57096.67 | 12.76 | 728.27 | 0.04 | 2.2 | 0.13 | 7.26 | 6.62 | 378.09
2021-07-14 | 58681.65 | 10.95 | 642.62 | 0.02 | 1.25 | 0.12 | 7.33 | 7.49 | 439.49
2021-07-15 | 64079.09 | 12.02 | 770.32 | 0.02 | 1.37 | 0.21 | 13.22 | 7.31 | 468.48
2021-07-16 | 66808.91 | 12.44 | 831.29 | 0.02 | 1.61 | 0.18 | 12.33 | 6.91 | 461.52
2021-07-17 | 63829.63 | 10.73 | 684.83 | 0.02 | 1.3 | 0.24 | 15.58 | 5.53 | 352.68
2021-07-18 | 61848.45 | 10.34 | 639.79 | 0.02 | 1.36 | 0.26 | 15.83 | 6.39 | 395.03
2021-07-19 | 60211.45 | 10.69 | 643.77 | 0.02 | 1.4 | 0.25 | 15.09 | 7.6 | 457.43
2021-07-20 | 68540.84 | 10.47 | 717.89 | 0.02 | 1.42 | 0.21 | 14.37 | 8.82 | 604.3
2021-07-21 | 62825.73 | 11.69 | 734.7 | 0.02 | 1.32 | 0.23 | 14.16 | 7.74 | 486.25
2021-07-22 | 65539.36 | 11 | 721.03 | 0.02 | 1.38 | 0.21 | 13.63 | 4.52 | 296.15
2021-07-23 | 63694.11 | 9.92 | 632.15 | 0.02 | 1.07 | 0.18 | 11.69 | 8.87 | 565.22
2021-07-24 | 68079.19 | 10.89 | 741.06 | 0.02 | 0.99 | 0.26 | 17.41 | 8.89 | 604.92
2021-07-25 | 64664.04 | 11.42 | 738.38 | 0.03 | 1.99 | 0.21 | 13.31 | 6.51 | 420.89
2021-07-26 | 58491.62 | 11.05 | 646.6 | 0.02 | 1.12 | 0.17 | 10.04 | 8.23 | 481.3
2021-07-27 | 62606.88 | 10.16 | 636.05 | 0.05 | 2.86 | 0.18 | 11.4 | 9.72 | 608.76
2021-07-28 | 63123.71 | 8.66 | 546.96 | 0.04 | 2.74 | 0.17 | 10.61 | 9.66 | 609.98
2021-07-29 | 62517.24 | 9.5 | 593.79 | 0.05 | 3.23 | 0.2 | 12.68 | 7.53 | 470.62
2021-07-30 | 59150.69 | 8.35 | 494.01 | 0.06 | 3.37 | 0.18 | 10.79 | 8.16 | 482.49
2021-07-31 | 54567.14 | 8.52 | 464.67 | 0.09 | 4.92 | 0.18 | 10.06 | 7.54 | 411.66
2021-08-01 | 59226.15 | 9.31 | 551.65 | 0.27 | 16.19 | 0.15 | 8.71 | 8.66 | 512.99
2021-08-02 | 54678.89 | 9.52 | 520.52 | 0.12 | 6.79 | 0.17 | 9.28 | 7.37 | 402.81
2021-08-03 | 58294.2 | 8.83 | 515 | 0.11 | 6.42 | 0.15 | 8.47 | 9.17 | 534.31
2021-08-04 | 58072.6 | 8.67 | 503.65 | 0.09 | 4.91 | 0.14 | 7.92 | 8.76 | 508.85
2021-08-05 | 57781.13 | 9.94 | 574.56 | 0.1 | 5.88 | 0.17 | 10.08 | 9.12 | 526.96
2021-08-06 | 52923.46 | 10.59 | 560.2 | 0.18 | 9.52 | 0.14 | 7.55 | 8.67 | 458.94
2021-08-07 | 58953.32 | 11.89 | 700.67 | 0.15 | 9.06 | 0.16 | 9.57 | 9.82 | 578.61
2021-08-08 | 56431.64 | 13.8 | 778.58 | 0.11 | 6.29 | 0.15 | 8.59 | 10.4 | 586.67
2021-08-09 | 57747.07 | 14.95 | 863.34 | 0.13 | 7.3 | 0.17 | 9.95 | 8.55 | 493.96
2021-08-10 | 55477.23 | 13.95 | 773.71 | 0.13 | 6.91 | 0.16 | 8.61 | 11.25 | 624.27
2021-08-11 | 53047.78 | 14.88 | 789.34 | 0.55 | 29.09 | 0.19 | 10.13 | 8.73 | 463.09
2021-08-12 | 52643.99 | 12.72 | 669.58 | 0.12 | 6.5 | 0.14 | 7.58 | 8.45 | 444.74
2021-08-13 | 73031.2 | 9.53 | 695.96 | 0.13 | 9.56 | 0.11 | 7.91 | 6.73 | 491.52
2021-08-14 | 72620.25 | 7.48 | 543.48 | 0.13 | 9.65 | 0.11 | 8.06 | 5.56 | 403.42
2021-08-15 | 67462.45 | 8.81 | 594.36 | 0.14 | 9.15 | 0.15 | 9.99 | 6.92 | 466.73
2021-08-16 | 58760.22 | 8.94 | 525.21 | 0.14 | 8.07 | 0.18 | 10.42 | 5.68 | 333.69
2021-08-17 | 62632.73 | 9.47 | 592.99 | 0.14 | 8.7 | 0.14 | 8.64 | 8.04 | 503.44
2021-08-18 | 60752.94 | 8.73 | 530.45 | 0.18 | 10.65 | 0.16 | 10.01 | 6.86 | 416.83
2021-08-19 | 63959.89 | 8.15 | 521.18 | 0.21 | 13.51 | 0.17 | 11.04 | 6.25 | 399.96
2021-08-20 | 59053.62 | 7.68 | 453.26 | 0.21 | 12.58 | 0.17 | 9.86 | 7.99 | 471.91
2021-08-21 | 58057.37 | 7.63 | 442.88 | 0.22 | 12.58 | 0.16 | 9.52 | 8.82 | 512.04
2021-08-22 | 58735.62 | 7.98 | 468.47 | 0.22 | 13.02 | 0.19 | 11.18 | 9.49 | 557.55
2021-08-23 | 59525.46 | 8.98 | 534.41 | 0.23 | 13.38 | 0.2 | 11.62 | 5.72 | 340.48
2021-08-24 | 58596.2 | 9.79 | 573.93 | 0.23 | 13.26 | 0.19 | 11 | 6.35 | 372.01
2021-08-25 | 58717.23 | 9.8 | 575.34 | 0.23 | 13.33 | 0.19 | 11.42 | 7.55 | 443.44
2021-08-26 | 67925.68 | 9.41 | 638.91 | 0.23 | 15.5 | 0.17 | 11.58 | 6.87 | 466.48
2021-08-27 | 72685.38 | 9.88 | 718.18 | 0.12 | 8.95 | 0.2 | 14.6 | 7.14 | 518.65
2021-08-28 | 54629.49 | 8.58 | 468.5 | 0.03 | 1.65 | 0.19 | 10.63 | 7.19 | 392.73
2021-08-29 | 53076.86 | 7.19 | 381.78 | 0.03 | 1.66 | 0.16 | 8.46 | 4.51 | 239.24
2021-08-30 | 62250.92 | 7.87 | 489.73 | 0.03 | 1.99 | 0.19 | 12.04 | 6.03 | 375.21
2021-08-31 | 57868.81 | 7.63 | 441.29 | 0.03 | 1.97 | 0.16 | 8.98 | 8.17 | 472.49
2021-09-01 | 64122.22 | 8.49 | 544.09 | 0.04 | 2.35 | 0.14 | 9.24 | 7.99 | 512.17
2021-09-02 | 59477.47 | 7.74 | 460.5 | 0.04 | 2.23 | 0.16 | 9.63 | 8.46 | 503.4
2021-09-03 | 61123.57 | 7.14 | 436.46 | 0.04 | 2.68 | 0.16 | 9.66 | 9.69 | 592.51
2021-09-04 | 58690.6 | 8.67 | 508.98 | 0.12 | 7.29 | 0.18 | 10.81 | 5.87 | 344.32
2021-09-05 | 59224.6 | 6.55 | 387.76 | 0.06 | 3.27 | 0.13 | 7.59 | 4.41 | 261.04
2021-09-06 | 59331.13 | 6.96 | 412.67 | 0.06 | 3.64 | 0.13 | 7.85 | 4.24 | 251.48
2021-09-07 | 57453.34 | 6.21 | 356.94 | 0.06 | 3.41 | 0.13 | 7.5 | 3.07 | 176.21
2021-09-08 | 58338.78 | 6.25 | 364.46 | 0.1 | 5.62 | 0.16 | 9.44 | 5.66 | 330.27
2021-09-09 | 58528.64 | 1.66 | 97.16 | 0.04 | 2.32 | 0.15 | 8.7 | 7.52 | 439.85
2021-09-10 | 56272.8 | 1.81 | 101.68 | 0.04 | 2.17 | 0.12 | 6.51 | 7.23 | 407.06
2021-09-11 | 56620.74 | 2.16 | 122.2 | 0.04 | 2.46 | 0.13 | 7.41 | 7.47 | 422.71
2021-09-12 | 56839.33 | 1.59 | 90.3 | 0.05 | 2.73 | 0.11 | 6.12 | 5.25 | 298.19
2021-09-13 | 54901.73 | 5.21 | 286.2 | 0.05 | 2.58 | 0.12 | 6.83 | 3.95 | 216.86
2021-09-14 | 55041.18 | 8.68 | 477.5 | 0.05 | 2.8 | 0.17 | 9.42 | 5.31 | 292.08
2021-09-15 | 59190.03 | 8.58 | 508.02 | 0.05 | 3.16 | 0.14 | 8.56 | 7.03 | 415.95
2021-09-16 | 63698.45 | 9.48 | 603.75 | 0.06 | 3.88 | 0.14 | 8.79 | 8.16 | 519.94
2021-09-17 | 58709.07 | 9.07 | 532.69 | 0.06 | 3.48 | 0.12 | 7.1 | 5.25 | 308.43
2021-09-18 | 56394.44 | 9.6 | 541.57 | 0.06 | 3.54 | 0.15 | 8.32 | 5.94 | 335.03
2021-09-19 | 61283.12 | 10.43 | 638.9 | 0.06 | 3.85 | 0.15 | 9.05 | 7.54 | 462.13
2021-09-20 | 59897.43 | 10.59 | 634.05 | 0.06 | 3.81 | 0.17 | 10.41 | 9.39 | 562.31
2021-09-21 | 57860.8 | 11.21 | 648.84 | 0.07 | 3.78 | 0.16 | 9.28 | 10.81 | 625.54
2021-09-22 | 56238.34 | 10.89 | 612.44 | 0.07 | 3.8 | 0.19 | 10.48 | 7.22 | 406.05
2021-09-23 | 56402.55 | 10.64 | 600.26 | 0.07 | 3.91 | 0.17 | 9.51 | 10.53 | 594.11
2021-09-24 | 54656.79 | 16.11 | 880.48 | 0.28 | 15.4 | 0.19 | 10.27 | 10.56 | 577.11
2021-09-25 | 56678.96 | 9.65 | 546.68 | 0.03 | 1.61 | 0.13 | 7.61 | 7.7 | 436.6
2021-09-26 | 56287.39 | 9.68 | 544.88 | 0.03 | 1.56 | 0.12 | 6.77 | 10.54 | 593.23
2021-09-27 | 54031.85 | 11.57 | 625.38 | 0.13 | 7.08 | 0.12 | 6.57 | 8.34 | 450.77
2021-09-28 | 56611.25 | 12.48 | 706.55 | 0.03 | 1.91 | 0.12 | 6.56 | 9.14 | 517.13
2021-09-29 | 54977.11 | 14.14 | 777.35 | 0.04 | 2 | 0.11 | 6.26 | 10.96 | 602.67
2021-09-30 | 56433.5 | 14.03 | 791.94 | 0.04 | 2.33 | 0.12 | 7.01 | 9.86 | 556.28